# Cod ANRE: 51.1.112.0.01.27/08/04

C O D U L TEHNIC

Al Reţelei Electrice de Transport

Revizia I

Aprobat prin Ordinul ANRE nr. 20/27.08.2004

Elaborator: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.

August 2004

CUPRINS

GLOSAR	5

Acronime	6

Definiţii	7

PARTEA I.	REGULI GENERALE DE BAZĂ	19

CAP.1.	INTRODUCERE	20

1.1.	Autoritate	20

1.2.	Scop	20

1.3.	Domeniul de aplicare	21

1.4.	Atribuţii şi competenţe	21

1.5.	Administrarea Codului	22

1.6.	Alte reglementări	22

CAP.2.	SERVICIILE DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM	23

2.1.	Serviciul de transport	23

2.2.	Activităţi	23

2.3.	Consumul propriu tehnologic din RET	25

2.4.	Serviciul de Sistem	25

2.5.	Servicii tehnologice de sistem utilizate pentru a asigura stabilitatea frecvenţei	27

2.5.1.	Rezervele de putere	27

2.5.2.	Rezerva de reglaj primar	27

2.5.3.	Rezerva de reglaj secundar	27

2.5.4.	Rezerva de reglaj terţiar (rezerva “minut”)	28

2.5.5.	Rezerva terţiară lentă	28

2.6.	Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura stabilitatea tensiunii	28

2.7.	Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura restaurarea funcţionării SEN la rămânerea fără tensiune, în cazul unor avarii extinse sau al unui colaps de sistem	29

2.8.	Disponibilitatea consumatorilor de a-şi reduce sarcina, manual sau automat	30

2.9.	Cerinţe privind sistemul teleinformational necesar pentru realizarea serviciului de sistem în SEN (conducerii prin dispecer)	30

2.9.1.	Sistemul de achiziţie şi prelucrare automată a datelor (EMS SCADA)	30

2.9.2.	Sistemul de telecomunicaţii-voce	31

2.9.3.	Regulatorul central de frecvenţă - putere	32

2.9.4.	Sistemul teleinformational de schimb de date cu TSO din UCTE	32

CAP.3.	CERINŢELE DE CALITATE PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM	33

3.1.	Frecvenţa în SEN	33

3.2.	Tensiunea în RET şi în reţeaua de 110 kV	33

3.3.	Calitatea curbelor de tensiune şi curent	33

3.4.	Siguranţa în funcţionare	34

3.5.	Criteriul (N – 1) în conducerea prin dispecer a RET	35

CAP.4.	PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII REŢELEI ELECTRICE DE TRANSPORT	37

4.1.	Atribuţii şi competenţe	37

4.2.	Obiectivele activităţii de planificare a dezvoltării RET	38

4.3.	Elaborarea planului de dezvoltare a RET	38

4.4.	Criteriul (N-1) în planificarea dezvoltării RET	39

4.5.	Criterii tehnice pentru verificarea dimensionării RET din punctul de vedere al stabilităţii SEN	39

4.6.	Criterii tehnice în dimensionarea instalaţiilor de compensare a puterii reactive	40

4.7.	Verificarea şi determinarea plafonului de scurtcircuit şi a curentului nominal al echipamentelor	40

4.8.	Alte prevederi	41

CAP.5.	CONDIŢII DE RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE TRANSPORT	42

5.1.	Introducere	42

5.2.	Etapele procesului de racordare la RET	42

5.3.	Cerinţe tehnice de racordare la RET	46

5.4.	Cerinţe impuse utilizatorilor RET	46

5.4.1.	Grupuri generatoare dispecerizabile racordate la reţelele electrice de interes public	46

5.4.2.	Cerinţe asupra echipamentelor de telecomunicaţii	48

5.4.3.	Instalaţiile OD şi ale consumatorilor	49

5.4.4.	Sisteme de telecomunicaţii şi achiziţii de date şi telemăsurare	49

CAP.6.	TESTARE, CONTROL ŞI MONITORIZARE	51

6.1.	Introducere	51

6.2.	Scop şi domeniu de aplicabilitate	51

6.3.	Principii de control şi monitorizare	51

6.4.	Testarea capacităţii de răspuns la solicitările Transelectrica şi de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem	52

6.4.1.	Testarea capacităţii de generare/absorbţie a puterii reactive	52

6.4.2.	Testarea capacităţii de reglaj primar şi secundar	52

6.4.3.	Testarea capacităţii de pornire rapidă	53

6.4.4.	Testarea capacităţii de participare la restaurarea funcţionării SEN	53

6.4.5.	Alte servicii tehnologice de sistem	53

CAP.7.	PROTECŢIA  MEDIULUI	54

CAP.8.	SCHIMBURI DE INFORMAŢII	55

8.1.	Schimburi de informaţii între Transelectrica şi  utilizatorii RET	55

8.2.	Informarea Autorităţii competente	56

CAP.9.	DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII	58

9.1.	Bazele legale	58

9.2.	Situaţii neprevăzute în Cod	58

PARTEA II.	REGULAMENTUL DE PROGRAMARE A GRUPURILOR DISPECERIZABILE	59

PARTEA III.	REGULAMENT PENTRU CONDUCEREA PRIN DISPECER A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC NAŢIONAL	61

CAP.10.	INTRODUCERE	62

10.1.	Scop	62

10.2.	Domeniu de aplicare	62

10.3.	Documente de referinţă	62

CAP.11.	CADRU GENERAL. NOŢIUNI DE BAZĂ	63

CAP.12.	NOŢIUNI SPECIFICE CU PRIVIRE LA CONDUCEREA PRIN DISPECER	65

CAP.13.	AUTORITATEA DE CONDUCERE PRIN DISPECER	66

CAP.14.	ORGANIZAREA CONDUCERII PRIN DISPECER A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC NAŢIONAL	69

CAP.15.	ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ALE  CENTRELOR DE DISPECER	70

CAP.16.	PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ A FUNCŢIONĂRII SEN	72

16.1.	Planificarea schemei normale de funcţionare	72

16.2.	Planificarea retragerilor din exploatare ale instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie din SEN	73

16.3.	Planificarea operaţională  a protecţiilor prin relee şi a automatizărilor	74

16.4.	Planificarea  tensiunilor	74

CAP.17.	PROGRAMAREA OPERAŢIONALĂ A SEN	75

17.1.	Prognoza consumului de putere activă în SEN	75

17.2.	Programul de retragere din exploatare a grupurilor generatoare	76

17.3.	Programul de retragere din exploatare a echipamentelor de reţea	76

17.4.	Programul de funcţionare a centralelor electrice	76

17.5.	Programarea rezervelor de putere activă	76

17.6.	Programul frecvenţei de consemn	77

17.7.	Programul schimburilor de energie cu sistemele electroenergetice vecine	77

17.8.	Schema programată de funcţionare	78

17.9.	Programarea operaţională a protecţiilor şi automatizărilor	79

17.10.	Programarea operaţională a tensiunilor în nodurile de control	79

CAP.18.	SCHIMBUL DE INFORMAŢII IN CADRUL PROGRAMĂRII OPERAŢIONALE - REGIMUL CERERILOR	80

CAP.19.	COMANDA OPERAŢIONALĂ ÎN SEN	83

19.1.	Relaţii de subordonare operaţională	83

19.2.	Exercitarea autorităţii de decizie de către personalul de comandă operaţională	85

19.3.	Exercitarea comenzii de coordonare de către personalul de comandă operaţională	85

19.4.	Exercitarea competenţei de către personalul de comandă operaţională	86

19.5.	Comanda operaţională a SEN în condiţii normale de funcţionare	86

19.6.	Comanda operaţională a SEN la retragerea din exploatare a echipamentelor energetice	88

19.7.	Comanda operaţională a SEN la darea în exploatare  şi/sau punerea în funcţiune a noilor obiective (echipamente) energetice.	89

19.8.	Comanda operaţională în SEN la retragerea definitivă din exploatare a echipamentelor	90

19.9.	Comanda operaţională în SEN  în  condiţii de incidente/avarii	91

19.10.	Comanda operaţională în SEN în cazul abaterii parametrilor de funcţionare de la valorile normale	94

CAP.20.	REGLAJUL PARAMETRILOR DE  FUNCŢIONARE  A  SEN	95

20.1.	Reglajul frecvenţei	95

20.2.	Reglajul tensiunii	96

20.3.	Reglajul circulaţiilor de putere activă şi reactivă	97

20.4.	Reglajul puterilor de schimb cu sistemele electroenergetice ale altor ţări cu care se funcţionează interconectat	98

20.5.	Reglajul sarcinii active şi reactive al centralelor electrice	98

CAP.21.	MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DISPECERULUI DE SERVICIU	100

21.1.	Locul desfăşurării activităţii dispecerului de serviciu	100

21.2.	Preluarea serviciului	100

21.3.	Efectuarea serviciului	101

21.4.	Predarea serviciului	102

CAP.22.	CONDIŢIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE PERSONALUL OPERAŢIONAL ŞI DE COMANDĂ OPERAŢIONALĂ	103

22.1.	Formarea profesională pe post - funcţie	103

22.2.	Întreţinerea profesională	105

CAP.23.	DISPECER CENTRAL DE URGENŢĂ	107

CAP.24.	DISPOZIŢII FINALE	108

anexe

Anexa nr.  1: Norme în vigoare	110

Anexa nr.  2: Detalii tehnice care se anexează cererii de racordare la RET şi date referitoare la instalaţiile producătorilor şi consumatorilor racordaţi la RET	114

GLOSAR

Acronime

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| DASF | Deconectarea Automată a Sarcinii la Frecvenţă (scăzută) |
| DEN | Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic Naţional |
| DEC | Dispecerul Energetic Central |
| DET | Dispecerul Energetic Teritorial |
| DMS | Sistem de Management al Distribuţiei (Distribution Management System) |
| EMS | Sistem de Management al Energiei (Energy Management System) |
| ETSO | Organizaţia Operatorilor de Transport şi Sistem Europeni (European Transmission System Operators) |
| NSPM-TDEE | Norme specifice de protecţia muncii în transportul şi distribuţia energiei electrice |
| NTC | Capacitatea Netă de Transfer a liniilor de interconexiune (Net Transfer Capacity) |
| OD | Operator de Distribuţie |
| OUG | Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului |
| PE | Prescripţie Energetică |
| RAR | Reanclanşare Automată Rapidă |
| RARM | Reanclanşare Automată Rapidă Monofazată |
| RAT | Regulator Automat de Tensiune |
| RAV | Regulator Automat de Viteză |
| RCD | Regulament de Conducere prin Dispecer a SEN |
| RED | Reţea Electrică de Distribuţie |
| RET | Reţeaua Electrică de Transport |
| SCADA | Sistem de Monitorizare, Comanda şi Achiziţie de Date (Supervisory Control And Data Aquisition) |
| SEN | Sistemul Electroenergetic Naţional |
| SS-F | Servicii de Sistem Funcţionale |
| SS-T | Servicii de Sistem Tehnologice |
| TSO | Operator de Transport şi de Sistem (Transmission System Operator) |
| UCTE | Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice |

Definiţii

| Acces la reţea (electrică de interes public) | Dreptul agenţilor economici care produc şi/sau furnizează energie electrică, precum şi al consumatorilor de energie electrică de a se racorda şi de a folosi în condiţiile legii reţelele electrice de transport şi distribuţie. |
| --- | --- |
| Acord de confidenţialitate | Documentul semnat în comun de către Transelectrica şi solicitantul de acces la reţea în privinţa obligaţiilor reciproce pe care şi le asumă fiecare de a respecta confidenţialitatea unor date şi informaţii. |
| Adecvanţa SEN (Adequacy) | Capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface în permanenţă cererile de putere şi energie ale consumatorilor, luând în considerare ieşirile din funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele programate cât şi cele rezonabil de aşteptat a se produce neprogramat. |
| Autoritatea competentă | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| Autorizaţie de înfiinţare | Actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de a înfiinţa sau a retehnologiza şi pune în funcţiune capacitaţi de producere, transport sau distribuţie a energiei electrice |
| Avarie (incident) | Eveniment accidental care apare în instalaţiile de producere a energiei electrice, în reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice cu tensiunile de peste 1 kV, care se manifestă prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor funcţionale, prin abateri ale parametrilor funcţionali ai acestora în afara limitelor prevăzute prin reglementări sau contracte sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrală sau pe grupuri, indiferent de efectul evenimentului asupra consumatorilor şi indiferent de momentul în care se produce. |
| Aviz de amplasament | Răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere al acestuia faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului. |
| Aviz tehnic de racordare la RET | Aviz scris, valabil numai pentru un anumit amplasament care se emite de către Transelectrica, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică de transport, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate la solicitarea avizului. |
| Banda primară de reglaj al tensiunii | Zona din diagrama de funcţionare P-Q a unui grup generator sincron în care energia reactivă produsă/absorbită nu se plăteşte. |
| Banda secundară de reglaj al tensiunii | Zonele din diagrama de funcţionare P-Q a unui grup generator sincron în care producerea/absorbţia energiei reactive se face cu costuri suplimentare şi solicitări mari ale acestuia şi în care se plăteşte energia reactivă produsă/absorbită. |
| Capacitatea de transport a RET | Valoarea maximă a puterii aparente care poate fi vehiculată prin RET în condiţii de siguranţă şi stabilitate în funcţionare şi cu respectarea limitelor normate ale parametrilor tehnici de calitate. |
| Centrală electrică | Ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente care are ca scop producerea energiei electrice. |
| Centru de dispecer | Structura organizatorică care este investită cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente şi instalaţii din SEN. |
| Cerere de racordare | Document prin care se solicită accesul la reţeaua electrică şi emiterea avizului tehnic de racordare. |
| Cogenerare | Producerea combinată a energiei electrice şi termice. |
| Comanda operaţională a SEN | Componentă a conducerii prin dispecer a SEN, care constă în comanda exercitată ierarhizat, în timp real de către un centru de dispecer şi toate centrele de dispecer subordonate, referitoare la acţiunile asupra echipamentelor şi instalaţiilor din SEN în scopul coordonării acestora şi menţinerii SEN în stare normală de funcţionare. |
| Conducerea prin dispecer | Activitatea tehnică specifică sectorului energiei electrice, care este efectuată de unităţi specializate ce au relaţii de autoritate asupra participanţilor la piaţa energiei electrice, în scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale SEN care necesită o comandă unitară. |
| Congestii (restricţii de retea) | Situaţiile de funcţionare în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranţă în funcţionare a SEN, fiind necesară abaterea de la ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile. |
| Consum propriu tehnologic | Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat a diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv la ieşirea dintr-o reţea, dintr-o parte de reţea sau dintr-un element de reţea. |
| Consumator (de energie electrică) | Persoana fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu şi eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale. |
| Consumator dispecerizabil | Consumatorul care, în concordanţă cu aranjamentele contractuale, îşi reduce sarcina sau este întrerupt fie prin acţiunea directă a TSO, fie prin acţiunea consumatorului, la cererea TSO. |
| Consumator eligibil | Consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţeaua de transport şi/sau de distribuţie. |
| Contingenţă simplă | Ieşirea din funcţiune a unui singur element (linie, transformator, autotransformator, grup generator) din SEN, în condiţiile funcţionării corecte a echipamentelor de comutaţie, protecţie şi automatizare din SEN. |
| Criteriul (N-1) | Regula conform căreia, după defectarea unui singur element de reţea (cum ar fi: o linie electrică, un transformator, un grup generator sau în unele cazuri o bară de staţie electrică), elementele rămase în funcţiune trebuie să poată face faţă schimbărilor circulaţiilor de curenţi în reţea provocate de această singură defectare. Criteriul este satisfacut dacă o contingenţă simplă nu are ca efect: întreruperi în alimentarea consumatorilor de energie electrică; trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care există depăşiri ale limitelor admisibile ale curentului (stabilite pentru durată nedeterminată şi, respectiv, pe durată limitată de timp) şi tensiunii care au drept consecinţă deteriorări de echipamente; trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care valorile tensiunii nu se încadrează în benzile admisibile; depăşiri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit în noduri; pierderea stabilităţii SEN; declanşarea altor echipamente din RET, cu excepţia celor care declanşează prin automatizări prevăzute special împotriva extinderii unei avarii în situaţia respectivă; pierderea caracterului unitar al SEN. |
| Criteriul de stabilitate statică | Criteriu de dimensionare şi verificare constând în respectarea puterilor maxime admisibile în secţiunile SEN astfel încât să fie asigurată o rezervă normată de stabilitate statică de: krez=20% din puterea limită de stabilitate statică pentru fiecare secţiune, în schema cu N elemente în funcţiune; krez=8% din puterea limită de stabilitate statică pentru fiecare secţiune, în cazul unei contingenţe simple, luând în considerare şi puterea fluctuantă. Puterea maximă admisibilă (P max adm) în secţiune care asigură o anumită rezervă de stabilitate statică se calculează cu formula: unde: -Plimită este puterea limită de stabilitate statică în secţiune; -krez este procentul normat de rezervă (8% sau 20%) de stabilitate statică în secţiune. -Pf este puterea fluctuantă |
| Distribuţie | Transmiterea energiei electrice, prin reţelele de distribuţie, de la RET sau de la producători către instalaţiile consumatorilor de energie electrică. |
| Durata medie de întrerupere | Timpul mediu al întreruperii alimentării cu energie electrică calculat pe o bază multianuală. |
| Funcţionare în paralel (Funcţionare în sincronism) | Stare de funcţionare a unui ansamblu de grupuri generatoare interconectate printr-o reţea, caracterizată prin faptul că tensiunile electromotoare ale tuturor grupurilor generatoare se rotesc sincron. |
| Furnizor de energie electrică | Persoană juridică, titular al unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau a mai multor consumatori, în baza unui contract de furnizare. |
| Furnizor SS-T calificat | Persoană juridică ce furnizează unul sau mai multe tipuri de servicii de sistem tehnologice, calificată în acest sens de către Transelectrica. |
| Grup (generator) | Ansamblu de maşini rotative destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică. |
| Grup dispecerizabil | Grup generator care poate fi programat pe piaţa angro şi a cărui putere se încadrează în următoarele categorii: grupuri generatoare hidroenergetice cu putere mai mare de 10 MW, grupuri generatoare termoenergetice cu putere mai mare de 20 MW. |
| Indicatorul ‘minute sistem’ (MS) | Parametru de performanţă al serviciului de transport care estimează durata medie de întrerupere anuală prin raportare la vârful de consum anual: [minute sistem] unde: EN este energia nelivrată [MWh/an] consumatorilor din cauza incidentelor produse în RET; PV este vârful anual de consum [MW]. |
| Indicatorul de severitate (IS) | Parametru de performanţă al serviciului de transport care estimează, pe baza timpului mediu de întrerupere (TMI) pe an, durata medie a unei întreruperi a serviciului de transport: [minute/întrerupere] unde: NI este numărul de incidente produse în RET, însotite de întreruperi în alimentare la consumatori, pe an. |
| Interconexiune | Echipament (ex. linie sau transformator) prin care se conectează două arii de reglaj sau două sisteme electroenergetice. |
| Licenţă | Actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice, română sau străină: de exploatare comercială a instalaţiilor autorizate de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi măsurare a energiei electrice; de furnizare (comercializare) a energiei electrice. |
| Limita de stabilitate statică în secţiune (vezi putere limita de stabilitate statică ) | Puterea activă maximă transferabilă printr-o secţiune a SEN, pentru care se păstrează stabilitatea statică. |
| Mentenanţă | Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sisteme), ansambluri, echipamente şi componente pentru menţinerea sau restabilirea funcţiei pentru care au fost proiectate. |
| Norme | Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale. |
| Obiectiv energetic | Ansamblu al instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentul aferent, care este proiectat să producă/să consume, să transporte şi/sau să distribuie energia electrică. |
| Operator de distribuţie (distribuitor) | Persoană juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică de distribuţie. |
| Operator de Transport şi de Sistem | Persoană juridică, titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem. |
| Ordine de merit | Ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pe baza preţului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrică în SEN. |
| Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer asupra instalaţiilor (ordinul de investire) | Documentul prin care se stabileşte autoritatea de conducere prin dispecer asupra instalaţiilor şi modul de exercitare a acesteia. |
| Parametri normali de funcţionare a SEN | Parametri care respectă valorile limită următoare: tensiuni: în benzile admisibile curenţi: sub valorile maxime admisibile de durată prin elementele reţelei; frecvenţa: 49,95 - 50.05 Hz. |
| Perturbaţie majoră | Scurtcircuite, declanşări de linii, unităţi de transformare sau grupuri generatoare care determină abateri semnificative ale parametrilor de funcţionare ai SEN. |
| Planificarea operaţională | Activitate constând în planificarea de către Transelectrica a schemei normale de funcţionare pentru RET şi reţeaua de 110kV din autoritatea să de decizie, a schemei de funcţionare pe diferite orizonturi de timp (lunar, anual etc.) şi în analiza siguranţei în funcţionare a SEN. |
| Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore | Documentul conţinând măsuri tehnice şi organizatorice, cu rol de a împiedica extinderea avariilor în SEN şi de a limita consecinţele acestora. |
| Planul de restaurare a funcţionării SEN după rămânerea parţială sau totală fără tensiune (Planul de restaurare a funcţionării SEN) | Documentul conţinând toate măsurile tehnice şi organizatorice ce se iau în vederea revenirii la starea normală de funcţionare după un colaps al SEN sau al unei zone a SEN. |
| Probabilitatea de neacoperire a sarcinii | Probabilitatea de neacoperire a vârfului de consum în sistemul electroenergetic, cu puterea disponibilă existentă, calculată pentru o perioadă de un an. |
| Producător (de energie electrică) | Persoană fizică sau juridică, titulară de licenţă, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare. |
| Programarea operaţională | Activitate constând în programarea pe un orizont de timp de cel mult o săptămână, de către Transelectrica, a schemei de funcţionare a RET şi a reţelei de 110kV din autoritatea să de decizie şi a modului de echilibrare a balanţei producţie – consum. |
| Punct de delimitare | Loc în care instalaţiile utilizatorului RET se delimitează ca proprietate de instalaţiile Transelectrica / operatorului de reţea. |
| Punct de măsurare | Punct al unei reţele electrice unde se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice. |
| Punct de racordare | Punctul fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator. |
| Putere programată | Puterea activă prevăzută a fi produsă pentru acoperirea consumului prognozat. |
| Putere disponibilă | Puterea activă maximă brută, de durată, pe care un grup generator o poate da, cu respectarea condiţiilor de siguranţă mecanică şi electrică. |
| Putere instalată | Puterea activă nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant. |
| Putere în avarie | Valoarea medie multianuală, la nivel SEN, a puterii indisponibile datorita retragerilor neprogramate ale grupurilor |
| Putere fluctuantă | Se calculează cu formula , unde: -Pc este puterea consumată în zona cu cel mai mic consum de o parte sau alta a secţiunii. |
| Puterea limită de stabilitate statică într-o secţiune a SEN (Plimita) [MW] | Puterea activă maximă transferabilă printr-o secţiune a SEN pentru care se păstrează stabilitatea statică. |
| Puterea maximă admisibilă (Pmax adm) | Puterea activă maximă transferabilă printr-o secţiune a SEN pentru care sunt respectate rezervele de stabilitate statică normate. |
| Putere netă | Puterea activă pe care un grup o poate injecta în reteaua electrică. Se obtine prin scăderea din puterea disponibilă a consumului necesar pentru serviciile proprii ale grupului. |
| Putere neutilizabilă | Parte din puterea instalată care nu poate fi produsă la un moment dat datorită: lipsei energiei primare, unor limitări temporare, lipsei capacităţii de evacuare, producţiei în cogenerare, insuficientei dimensionări a sistemelor de răcire, unor restricţii ecologice etc. |
| Putere în reparaţie | Puterea totală, la nivel SEN, a grupurilor retrase programat pentru lucrări de mentenanţă. |
| Reglaj primar (reglajul frecvenţei, reglajul primar al frecvenţei) | Reglarea automată şi rapidă (timp<30sec) a puterii active a grupurilor generatoare sub acţiunea regulatoarelor de viteză proprii, în scopul menţinerii echilibrului dintre producţie şi consum la o frecvenţă apropiată de valoarea de consemn, asigurând securitatea reţelei pe principiul solidarităţii partenerilor de productie. |
| Reglaj secundar (reglajul frecvenţă-putere) | Reglarea automată şi centralizată a puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, în scopul readucerii frecvenţei şi soldului SEN la valorile de consemn în cel mult 15 minute. |
| Reţea (electrică) | Ansamblu de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele. Reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie. |
| Reţea electrică de distribuţie | Reţea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv. |
| Reţea electrică de transport (RET) | Reţea electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. |
| Rezerva de stabilitate statică într-o secţiune Rst [%] | Se calculează cu formula : Rst={(Plimita-Pf-Pfuncţionare)/ Pfuncţionare }X100 [%] Unde: Plimita-este puterea limită de stabilitate statică într-o secţiune a SEN; -Pfuncţionare- puterea care tranzitează o secţiune a SEN în momentul evaluării. -Pf- puterea fluctuantă |
| Rezervă de reglaj primar | Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat în 30 secunde şi poate rămâne în funcţiune pe durată de minimum 15 minute. |
| Rezervă de reglaj secundar | Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei şi/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maximum 15 minute. |
| Rezervă terţiară lentă | Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 7 ore. |
| Rezervă terţiară rapidă | Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza încărcarea sarcinii în maximum 15 minute. |
| SCADA | Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date a unui proces tehnologic/instalaţie. |
| Schema de funcţionare | Schema electrică de conexiuni a echipamentelor şi aparatajului primar dintr-o instalaţie, reţea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protecţiilor prin relee şi automatizările de sistem aferente. |
| Schema normală de funcţionare | Schema de funcţionare aprobată de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioadă de timp determinată. |
| Schema programată de funcţionare | Schema de funcţionare aprobată de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru ziua lucrătoare următoare şi, după caz, pentru zilele nelucrătoare care o preced, ţinând cont de situaţia energetică, retragerile din exploatare şi indisponibilităţile din SEN. |
| Secţiune (a SEN) | Totalitatea liniilor care leagă două zone ale SEN. |
| Serviciul de sistem | Serviciul asigurat pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN, precum şi a calităţii energiei electrice conform normelor în vigoare. |
| Servicii de sistem functionale (SS-F) | Servicii de sistem asigurate de Transelectrica, care exprimă activitatea curentă a TSO. Au o natură de monopol. |
| Servicii de sistem tehnologice (SS-T) | Servicii de sistem asigurate de utilizatorii RET, de regulă de către producători, la solicitarea Transelectrica. Reprezintă resurse care in general se achiziţionează de către Transelectrica de pe o piaţă de natură concurenţială. |
| Serviciul de transformare şi/sau conexiune | Asigurarea modificării nivelului de tensiune şi/sau transmiterii unei cantităţi de energie electrică pentru beneficiar, prin elementele componente ale staţiei aparţinând prestatorului. |
| Serviciul de transport | Serviciul asigurat de Transelectrica care constă în asigurarea transmiterii unei cantităţi de energie electrică între două sau mai multe puncte ale reţelei de transport cu respectarea parametrilor de calitate. |
| Serviciul public (de transport) | Activitate prin care titularul de licenţă are obligaţia de a asigura accesul reglementat la reţeaua electrică de transport în condiţii nediscriminatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei electrice precum şi pentru alti consumatori racordaţi direct la reţeaua electrică de transport. |
| Siguranţa în funcţionare a SEN | Performanţa sistemului electroenergetic de a asigura livrarea energiei electrice la consumatori în limitele normelor acceptate şi în cantitatea dorită. Siguranţa la nivelul transportului poate fi cuantificată prin frecvenţa, durata, probabilitatea şi magnitudinea unor efecte negative asupra furnizarii / transportului / producţiei energiei electrice. Siguranţa SEN poate fi caracterizată luând în considerare două aspecte de bază şi de funcţionalitate ale unui sistem electroenergetic: -adecvanţa şi -securitatea |
| Securitatea SEN | Capacitatea SEN de a face faţă unor perturbaţii bruşte cum ar fi scurtcircuitele sau pierderii neprevăzute ale unor elemente ale sistemului. |
| Sistem electroenergetic | Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operaţională, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice. |
| Sistem electroenergetic naţional - SEN | Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică. |
| Solicitant | Persoana juridică, actual sau potenţial utilizator RET, care solicită un Aviz tehnic de racordare la reţeaua electrică de transport. |
| Stabilitate statică (Stabilitate la perturbaţii mici) | Capacitate a unui sistem electroenergetic de a ajunge într-o stare de regim permanent, identic cu regimul iniţial sau foarte aproape de acesta, în urma unei perturbaţii mici oarecare. |
| Stabilitate tranzitorie | Capacitate a unui sistem electroenergetic de a reveni la o stare de funcţionare sincronă, după una sau mai multe perturbaţii majore. |
| Stare critică | Regim permanent în care instalaţia electrică sau sistemul electroenergetic funcţionează cu parametrii în afara limitelor normale. |
| Stare normală de funcţionare | Stare de funcţionare care îndeplineşte următoarele criterii: parametrii de funcţionare sunt parametri normali de funcţionare; este stare sigură de funcţionare. |
| Stare perturbată de funcţionare | Orice stare diferită de starea normală de funcţionare. |
| Stare sigură de funcţionare | Stare de funcţionare în care sunt satisfăcute criteriul de siguranţă (N-1), criteriul de stabilitate statică şi condiţiile de stabilitate tranzitorie. |
| Statismul (unui grup generator) | Raportul dintre abaterea cvasistaţionară relativă de frecvenţă din reţea şi variaţia relativă de putere a grupului ca urmare a acţiunii regulatorului de viteză. Acest parametru este ajustabil la nivelul regulatorului. |
| Telecomanda | Acţionarea de la distanţă a aparatelor de comutaţie şi reglaj din alt loc decât camera de comandă a unei staţii/centrale. |
| Teleconducerea | Monitorizarea şi telecomanda unei staţii/centrale electrice fără personal. |
| Timpul mediu de întrerupere (TMI) | Parametru de performanţă care se calculează în felul următor: [minute/an] unde EN este energia nelivrată datorită întreruperilor serviciului de transport [MWh/an], iar EC este consumul anual net pentru sistemul electroenergetic (fără consumul propriu tehnologic) [MWh/an]. |
| Utilizatori RET | Producători, consumatori, operatori de distribuţie, furnizori, beneficiari ai serviciului de sistem sau ai serviciului de transport. |
| Vârf de consum (vârf de sarcină) | Valoare maximă a sarcinii înregistrată într-o perioadă de timp. |
| Zonă (de sistem) | Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic formată dintr-un ansamblu de linii şi staţii electrice grupate în concordanţă cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, operaţional ş.a.) |

- REGULI GENERALE DE BAZĂ

INTRODUCERE

Autoritate

- Codul tehnic al RET, denumit în continuare Cod, este elaborat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice, denumită în continuare Transelectrica, în conformitate cu prevederile Legii Energiei Electrice nr. 318/08.07.2003, art. 34, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 511/16.07.2003, HG nr. 627/13.07.2000, art.1, 6, 7, 8 şi 9, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 357/31.07.2000.

- Codul se aprobă prin ordin de către Autoritatea Competentă.

- Codul este act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN.

- Prevederile acestui Cod sunt în concordanţă cu cerintele UCTE şi cu prevederile Codului Comercial al pieţei de energie electrică şi au prioritate faţă de interesele individuale de natură economică sau financiară ale utilizatorilor RET.

Scop

- Scopul Codului este stabilirea regulilor şi cerinţelor minimale de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa de energie electrică, menite să realizeze funcţionarea sigură şi economică a SEN.

- Codul are ca obiective:

    - stabilirea unui set de reguli şi norme pentru asigurarea accesului utilizatorilor la RET;

    - stabilirea unui set de reguli şi norme pentru conducerea prin dispecer a SEN;

    - stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor Transelectrica şi ale tuturor utilizatorilor RET;

    - specificarea parametrilor tehnici de calitate în funcţionarea RET;

    - stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a grupurilor generatoare, în conformitate cu regulile pieţei de energie electrică;

    - stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea la RET;

    - stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile dispecerizabile racordate la reţeaua electrică de distribuţie;

    - stabilirea principiilor pentru dezvoltarea RET;

    - stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre Transelectrica şi utilizatorii RET.

Domeniul de aplicare

- Codul reglementează activităţile Transelectrica şi ale centrelor de dispecer şi se aplică nediscriminatoriu utilizatorilor RET.

- Utilizatorii RET au obligaţia de a respecta prevederile Codului.

Atribuţii şi competenţe

- Conform Legii Energiei Electrice nr. 318/16.07.2003 şi HG 627/13.07.2000          Transelectrica este societate comercială de interes naţional care desfaşoară următoarele activităţi specifice:

    - Serviciul de Transport al energiei electrice şi Serviciul de Sistem în calitate de TSO;

    - administrarea pieţei de energie electrică în calitate de Operator Comercial;

    - coordonarea planificării şi dezvoltării SEN în baza politicii energetice naţionale;

    - măsurarea energiei electrice tranzacţionate pe piaţa angro de energie  electrică în calitate de Operator de Măsurare.

- Transelectrica prestează, în calitate de TSO, serviciu public pentru toţi utilizatorii RET, permiţând accesul nediscriminatoriu la RET, potrivit legii, oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod.

- Transelectrica potrivit Legii Energiei Electrice nr. 318/16.07.2003, HG 627/13.07.2000 şi prezentului Cod, în calitate de TSO asigură:

    - activitatea tehnică legată de exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea RET;

    - reglementarea şi coordonarea serviciilor de racordare la RET în scopul stabilirii condiţiilor tehnice pentru instalaţiile utilizatorilor;

    - convenirea legăturilor şi instalaţiilor necesare pentru interconectarea cu alte sisteme electroenergetice;

    - coordonarea funcţionării instalaţiilor din SEN, în scopul conducerii funcţionării integrate a SEN, având ca obiectiv satisfacerea consumului de energie electrică în condiţii de siguranţă şi calitate;

    - stabilirea prin studii pe termen mediu şi lung a cerinţelor de adecvanţă ale SEN;

    - stabilirea, contractarea şi gestionarea serviciilor tehnologice de sistem;

    - managementul interconexiunilor SEN cu alte sisteme electroenergetice;

    - coordonarea activităţilor de import-export sau de tranzit.

- Transelectrica, la cererea Autorităţii competente şi în conformitate cu programul de reglementări al acesteia, sau din proprie iniţiativă şi cu acordul Autorităţii competente, revizuieşte, actualizează, modifică şi dezvoltă textul Codului şi modul său de implementare, consultând şi alţi titulari de licenţă interesaţi din sectorul energiei electrice.

Administrarea Codului

- Transelectrica este administratorul Codului.

- Transelectrica are dreptul, în calitate de administrator al Codului, să ceară utilizatorilor RET să dovedească respectarea prevederilor din Cod.

- Transelectrica are obligaţia să informeze Autoritatea competentă în cadrul Raportului anual asupra activităţii de administrare a Codului.

Alte reglementări

- Aplicarea Codului obligă la respectarea, după caz, a prevederilor din regulamentele, prescripţiile şi instrucţiunile tehnice cuprinse în Anexa nr. 1.

- Documentele avute în vedere la redactarea prezentului Cod sunt:

    - Codul tehnic al reţelelor electrice de distributie;

    - Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice;

    - Regulament general de manevre în instalaţiile electrice;

    - Codul comercial al pieţei angro de energie electrică;

    - Manualul de operare UCTE.

SERVICIILE DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM

Serviciul de transport

- Serviciul de transport constituie serviciu public, conform Legii Energiei Electrice.

- Transelectrica asigura serviciul de transport în condiţii nediscriminatorii pentru utilizatorii RET, cu respectarea normelor şi performanţelor prevăzute în prezentul Cod.

Activităţi

- Transelectrica desfăşoară următoarele activităţi conform Licenţei de Transport:

    - Gestionează, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă:

    - instalaţiile din RET (linii, echipamentele din staţiile de conexiune şi staţiile de transformare, instalaţiile de protecţie şi automatizare etc);

    - instalaţiile de măsurare şi contorizare a transferului de energie electrică prin RET şi la interfaţa cu utilizatorii RET;

    - instalaţiile de informatică şi telecomunicaţii proprii din SEN.

    - Asigură serviciul de transport prin RET pentru utilizatorii RET în conformitate cu contractele încheiate.

    - Elaborează :

    - programul de dezvoltare optimă a RET pe baza studiilor de perspectivă, în conformitate cu prevederile din prezentul Cod;

    - programele de revizii/reparaţii ale instalaţiilor din RET;

    - programe specifice de studii şi cercetări pentru instalaţiile din RET.

    - Propune tarife pentru serviciul de transport conform metodologiei aprobate de Autoritatea competentă;

    - Analizează şi avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare de către utilizatorii RET,  în conformitate cu Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public şi cu prevederile prezentului Cod.

    - Stabileşte testele necesare pentru racordarea la RET şi pentru grupurile dispecerizabile racordate la RED şi participă la efectuarea acestora, în conformitate cu prevederile din prezentul Cod.

    - Realizează, modernizează, dezvoltă, verifică şi întreţine periodic sistemele de măsurare a energiei electrice, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare; asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor la Operatorul Comercial; asigură accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare ce îi aparţin.

    - Realizează, exploatează, modernizează şi dezvoltă sistemele de protecţii şi automatizări din RET.

    - Realizează, întreţine, modernizează şi dezvoltă infrastructuri proprii de informatică şi de telecomunicaţii şi asigură servicii de informatică şi telecomunicaţii pentru nevoile proprii, ale Operatorului Comercial şi terţilor, pe bază de contracte cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    - Realizează, întreţine, modernizează şi dezvoltă un sistem SCADA centralizat şi sisteme informatice de interfaţă cu sistemele SCADA locale care să permită monitorizarea şi conducerea operaţională a SEN.

    - Monitorizează şi evaluează siguranţa în funcţionare a instalaţiilor din RET.

    - Evaluează indicatorii de fiabilitate ai instalaţiilor în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, în vederea fundamentării dezvoltării şi modernizării RET.

    - Asigură serviciul de transformare şi/sau conexiune pentru utilizatorii RET.

- Transelectrica este obligată ca în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea unei cereri de contractare a serviciului de transport din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RET, să facă o ofertă şi, în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul.

- Transelectrica trebuie să asigure serviciul de transport astfel încât să îndeplinească integral condiţiile tehnice necesare funcţionării interconectate sincrone conform cerinţelor UCTE prin:

    - asigurarea unei capacităţi de interconexiune suficiente îndeplinirii criteriului de siguranţă “N-1” în schema programată de funcţionare, fără a influenţa negativ din punct de vedere tehnic sau economic funcţionarea sistemelor electroenergetice vecine;

    - asigurarea echipării RET cu sisteme de protecţie, automatizare, transmisiuni şi comutaţie primară care să permită izolarea rapidă şi eficientă a incidentelor din reţea şi evitarea extinderii acestora;

    - asigurarea sistemelor de reglaj al tensiunii în vederea menţinerii acesteia în limitele prevăzute în prezentul Cod şi realizarea schimburilor de putere reactivă cu sistemele electroenergetice vecine.

- Transelectrica este responsabilă pentru administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale RET. În acest context, Transelectrica reexaminează periodic normele şi face propuneri pentru revizuirea lor atunci când este cazul.

Consumul propriu tehnologic din RET

- Transelectrica gestionează energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic din RET.

- Consumul propriu tehnologic din RET este acoperit de producătorii/furnizorii care au contracte în acest sens cu Transelectrica.

Serviciul de Sistem

- (1) Transelectrica este singurul furnizor al serviciului de sistem.

  - Serviciul de sistem este realizat în beneficiul tuturor utilizatorilor RET cu scopul de a asigura:

    - funcţionarea în siguranţă a SEN

    - funcţionarea eficientă a pieţei de energie

    - menţinerea în permanenţă a parametrilor normaţi ai energiei electrice la toţi participanţii la piaţă

    - restaurarea funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone.

- Pentru realizarea serviciului de sistem, Transelectrica utilizează:

    - resurse proprii constând în serviciile de sistem funcţionale pe care le furnizează utilizând competenţa şi mijloace tehnice specifice;

    - resurse achiziţionate constând în servicii de sistem tehnologice.

- (1) Serviciile de sistem funcţionale exprimă activitatea operaţională a Transelectrica şi sunt destinate să asigure următoarele funcţii:

    - comanda operaţională

    - programarea operaţională şi

    - planificarea operaţională a SEN.

  - Regulile privind activitatea de la aliniatul (1) sunt prezentate în Regulamentul de programare a funcţionării grupurilor dispecerizabile - Partea a II –a şi în Regulamentul pentru conducerea prin dispecer a SEN - Partea a III-a.

- Serviciile de sistem tehnologice sunt furnizate de utilizatorii RET şi utilizate de Transelectrica în scopul de a asigura:

    - compensarea variaţiei de sarcină în SEN, respectiv reglarea frecvenţei şi a soldului SEN;

    - compensarea diferenţelor faţă de programul de funcţionare a SEN, respectiv menţinerea de capacităţi de rezervă de putere activă;

    - reglarea tensiunilor în RET;

    - compensarea consumului propriu tehnologic din RET;

    - restaurarea funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone.

- Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate cu următoarele mijloace (resurse):

    - Sistemele de reglaj primar a frecvenţei;

    - Sistemul de reglaj secundar frecvenţă-putere;

    - rezervele de putere;

    - sistemele locale de reglare a tensiunii;

    - sistemele automate de izolare pe serviciile proprii şi de autopornire a grupurilor în vederea restaurării funcţionării SEN după un colaps total sau al unei zone;

    - consumatorii dispecerizabili care îşi reduc sarcina sau pot  fi deconectaţi la dispozitia Transelectrica.

- Transelectrica răspunde de siguranţa funcţionării SEN şi în consecinţă deţine controlul şi are drept de utilizare necondiţionată asupra tuturor serviciilor de sistem tehnologice.

- Toţi utilizatorii RET sunt obligaţi să furnizeze servicii de sistem tehnologice, la solicitarea Transelectrica, în conformitate cu performanţele tehnice ale instalaţiilor lor, în scopul asigurării siguranţei în funcţionare a SEN.

- Furnizorii de servicii de sistem tehnologice sunt calificaţi de Transelectrica prin proceduri specifice. Aceste proceduri includ şi posibilitati de acordare a unor derogări pe termen limitat pentru a se conforma unor condiţii de calificare.

- Utilizatorii RET care au fost calificaţi în acest scop pot incheia contracte de furnizare de servicii de sistem tehnologice.

- Transelectrica solicită furnizarea necondiţionată de servicii de sistem tehnologice, în scopul realizării siguranţei în funcţionare a SEN, în primul rând de la  furnizorii de servicii de sistem tehnologice care au oferte şi care au încheiate contracte pentru servicii de sistem tehnologice şi, în cazuri justificate, şi de la utilizatorii RET cu care nu sunt încheiate contracte.

- Serviciile de sistem tehnologice care nu sunt contractate dar sunt solicitate de către Transelectrica şi prestate de furnizorii de servicii de sistem tehnologice respectivi vor fi plătite în baza reglementărilor specifice ale pieţei de electricitate.

Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura stabilitatea frecvenţei

Rezervele de putere

- Rezervele de putere se clasifică, în funcţie de timpul şi modul (manual sau automat) în care pot fi mobilizate, astfel:

    - rezerva de reglaj primar;

    - rezerva de reglaj secundar;

    - rezerva de reglaj tertiar rapid (rezerva “minut”);

    - rezerva terţiară  lentă.

- Principalele setări pentru regulatorul de viteză (insensibilitate, statism permanent, consemn de frecvenţă) şi pentru repartitorul local al grupurilor participante la reglajul secundar (viteza de încărcare/descarcare grup, consemn de frecvenţă, funcţionare simultană sau nu în reglaj primar şi secundar) sunt la dispoziţia Transelectrica în limitele declarate şi verificate la punerea în funcţiune.

Rezerva de reglaj primar

- Rezerva de reglaj primar trebuie să fie mobilizată automat şi integral în maxim 30 s, la o abatere cvasistaţionară a frecvenţei de ( 200 mHz de la valoarea de consemn şi trebuie să ramână în funcţiune pe o durată de minim 15 minute dacă abaterea se menţine.

- Toţi producătorii de energie electrică sunt obligaţi să asigure reglaj primar conform solicitării Transelectrica, prin grupurile dispecerizabile proprii sau prin colaborare cu alţi producători.

- Rezerva de reglaj primar trebuie să fie distribuită cât mai uniform în SEN.

- Ofertele de producţie ale producătorilor vor ţine seama de obligativitatea menţinerii disponibile a rezervei de reglaj primar, în conformitate cu performanţele tehnice ale fiecărui grup generator.

Rezerva de reglaj secundar

- Rezerva de reglaj secundar este rezerva care, la abaterea frecvenţei şi/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi integral mobilizată, automat, într-un interval de maximum 15 minute.

- Rezerva de reglaj secundar are rolul de a participa la refacerea rezervei de reglaj primar şi de a readuce frecvenţa şi soldul SEN la valoarea programată.

- Transelectrica stabileşte, atât în vederea programării şi planificării funcţionării grupurilor cât şi în dispecerizare, rezerva de reglaj  secundar necesară şi repartizarea să pe grupuri.

- Producătorii asigură, în limitele caracteristicilor tehnice ale grupurilor,  rezerva de reglaj secundar conform solicitării Transelectrica.

Rezerva de reglaj terţiar (rezerva “minut”)

- Rezerva de reglaj terţiar (rezerva “minut”) are rolul de a asigura refacerea rapidă (maximum 15 min.) a rezervei de reglaj secundar şi de a participa la reglarea frecvenţei şi a  soldului SEN programate.

- Rezerva “minut” este furnizată sub forma de rezervă turnantă sau sub formă de rezervă terţiară rapidă.

- Rezerva “minut” se încarcă de către producători, la dispoziţia Transelectrica, pe durata solicitată.

Rezerva terţiară lentă

- Rezerva terţiară lentă are rolul de a reface rezerva “minut”, asigurând echilibrul productie - consum în cazul apariţiei unor abateri de durată de la programul stabilit.

- Rezerva terţiară lentă se încarcă de către producători, la dispoziţia Transelectrica, pe durata solicitată.

Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura stabilitatea tensiunii

- Stabilitatea tensiunii se realizează sub coordonarea Transelectrica, prin participarea cu instalatiile proprii de reglaj, a producatorilor, a Transelectrica şi a consumatorilor. Stabilitatea tensiunii în nodurile de graniţă se realizează în colaborare cu TSO ai sistemelor electroenergetice vecine.

- Producătorii au obligaţia să asigure producţia/absorbţia de putere reactivă de către grupurile generatoare la cererea Transelectrica, conform condiţiilor de racordare la RET.

- Transelectrica, distribuitorii şi consumatorii racordaţi la RET trebuie să-şi compenseze consumul/producţia de putere reactivă din reţeaua proprie. Pot fi admise schimburi de putere reactivă între RET şi reţelele de distribuţie sau consumatorii racordaţi la RET dacă acestea nu afectează siguranţa în funcţionare a SEN.

- Schimburi de putere reactivă între RET şi reţelele de distribuţie sau consumatorii racordaţi la RET care afectează funcţionarea economică a partenerilor respectivi, pot fi efectuate pe baza unor acorduri între aceştia.

Servicii de sistem tehnologice utilizate pentru a asigura restaurarea funcţionării SEN la rămânerea fără tensiune, în cazul unor avarii extinse sau al unui colaps de sistem

- Restaurarea rapidă a funcţionării SEN se realizează utilizând surse de tensiune, care pot fi:

    - grupuri generatoare cu autopornire;

    - grupuri generatoare izolate pe servicii proprii;

    - grupuri generatoare insularizate pe o zonă de consum;

    - interconexiuni cu sistemele electroenergetice vecine.

- Sursele de tensiune trebuie să permită realimentarea serviciilor auxiliare ale grupurilor generatoare care nu au reuşit izolarea pe servicii proprii, precum şi ale centralelor electrice şi staţiilor incluse în traseele de restaurare.

- Participarea grupurilor generatoare la restaurarea funcţionării SEN este asigurată prin condiţiile de racordare sau/şi prin Planul de restaurare a funcţionării SEN, în funcţie de necesităţile SEN.

- Producătorii trebuie să asigure în fiecare centrală izolarea a cel puţin un grup generator pe servicii proprii.

- Transelectrica elaborează şi revizuieşte periodic Planul de restaurare a funcţionării SEN.

- Transelectrica realizează coordonarea cu operatorii sistemelor vecine a planurilor de restaurare a funcţionării sistemelor electroenergetice participante la interconexiune.

- Transelectrica stabileşte cu utilizatorii RET dreptul de a recurge la capacitatea de izolare pe servicii proprii, de insularizare cu o zonă de consum şi la capacitatea de autopornire a grupurilor generatoare pentru asigurarea serviciului "restaurarea funcţionării", conform condiţiilor de racordare.

- Utilizatorii RET au obligaţia de a colabora cu Transelectrica la întocmirea Planului de restaurare a funcţionării SEN şi la testarea acestuia.

- Măsurile pentru restaurarea funcţionării SEN vor fi luate de către Transelectrica, producători şi distribuitori sub coordonarea Transelectrica, în conformitate cu Planurile de restaurare a funcţionării şi în funcţie de situaţia concretă.

- Utilizatorii RET au obligaţia  să actioneze pentru restaurarea funcţionării SEN şi să-şi demonstreze faţă de Transelectrica capacitatea de a îndeplini condiţiile de calificare.

- În procesul restaurării funcţionării SEN, fiecare distribuitor şi consumator execută dispoziţiile Transelectrica cu privire la etapizarea în timp şi volum a restaurării consumului.

Disponibilitatea consumatorilor de a-şi reduce sarcina, manual sau automat

- Deconectarea manuală sau automată a consumului este necesară pentru a permite menţinerea funcţionării SEN în situaţii excepţionale caracterizate prin apariţia unor deficite temporare de energie sau putere.

- Deconectarea consumului se face conform unor proceduri specifice, aprobate de Autoritatea competentă.

- Transelectrica revizuieşte semestrial listele din “Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică” şi “Normativul de limitare a consumului de energie electrică pe tranşe în situaţii deosebite în SEN”. Pentru aceasta, Transelectrica primeşte de la operatorii de distribuţie datele necesare referitoare la consumatorii racordaţi la RED.

Cerinţe privind sistemul teleinformaţional necesar pentru realizarea serviciului de sistem în SEN (conducerii prin dispecer)

- Sistemul teleinformaţional constă din totalitatea dotărilor tehnice - hard şi soft - prin care se asigură în timp real şi în afara timpului real informaţiile necesare conducerii prin dispecer a instalaţiilor energetice (măsuri, semnalizări, alarme, dispoziţii, setări reglaje etc).

- Sistemul teleinformaţional corespunde structurii centralizat - ierarhizate a  conducerii  prin dispecer  a SEN.

- Sistemul teleinformaţional cuprinde echipamente de achiziţie, transmitere şi prelucrare a informaţiilor din instalaţiile energetice şi/sau centrele de dispecer: sistem informatic propriu de proces, sistem de telecomunicaţii - date şi voce, sisteme de telecomandă şi teleconducere, inclusiv a sistemelor de protecţii  şi alte mijloace tehnice.

- Alimentarea cu energie electrică a sistemelor teleinformaţionale utilizate în conducerea prin dispecer se realizează  din surse neintreruptibile.

Sistemul de achiziţie şi prelucrare automată a datelor (EMS SCADA)

- Centrele de dispecer ale Transelectrica trebuie să fie dotate cu un sistem propriu de achiziţie şi prelucrare automată a datelor (EMS SCADA) aferent reţelei de transport şi centralelor / amenajărilor hidro care conţin unităţi dispecerizabile.

- Centrele de dispecer ale operatorilor de distribuţie trebuie să fie dotate cu sisteme proprii de achiziţie şi prelucrare automată a datelor (DMS SCADA) aferente reţelei de 110 kV care poate funcţiona buclat, precum şi pentru unităţile producătoare nedispecerizabile care debitează în reţeaua electrică de distribuţie.

- Între sistemele EMS SCADA ale Transelectrica si sistemele DMS SCADA ale operatorilor de distribuţie, precum şi între sistemele DMS SCADA ale operatorilor de distribţie, se fac schimburi de date în timp real în conformitate cu necesităţile de conducere prin dispecer a SEN. Aceste schimburi se realizează în baza unor convenţii între părţi.

- Tipul, volumul şi rata de actualizare a informaţiilor pentru fiecare sistem EMS SCADA/DMS SCADA şi instalaţie se stabileşte având în vedere necesităţile  conducerii prin dispecer.

- Sistemele EMS SCADA/DMS SCADA trebuie să permită arhivarea informaţiilor necesare analizării funcţionării SEN, în conformitate cu cerinţele de conducere prin dispecer.

- Sistemele EMS SCADA/DMS SCADA trebuie să asigure validarea datelor şi posibilitatea introducerii lor manuale în caz de necesitate.

- Pentru fiecare instalaţie racordată la reţeaua de transport sau la reţeaua de distribuţie, gestionarul acesteia trebuie să asigure colectarea şi transmiterea informaţiilor la sistemele EMS SCADA/DMS SCADA în conformitate cu cerinţele Transelectrica şi cu cerinţele operatorilor de distribuţie.

- Cerinţele de la articolul precedent vor fi solicitate de utilizator încă din fazele de proiectare. Verificarea implementării lor va fi o condiţie de acordare a avizului de racordare.

Sistemul de telecomunicaţii-voce

- Realizarea legăturilor de telecomunicaţii-voce pentru conducerea prin dispecer se face prin căi de transmisie proprii şi /sau închiriate.

- Toate centrele de dispecer trebuie să fie dotate cu centrale telefonice proprii şi  instalaţii de înregistrare automată a convorbirilor operative.

- Centralele cu unităţi dispecerizabile şi staţiile electrice din reţeaua electrică de transport trebuie să fie dotate cu centrale telefonice proprii.

- DEN trebuie să aibă legături telefonice directe cu TSO ai sistemelor electroenergetice vecine.

- Centralele cu unităţi nedispecerizabile şi staţiile electrice din reţeaua electrică de distribuţie trebuie să fie dotate cu legături telefonice cu centrele de dispecer cu comandă nemijlocită.

- Staţiile electrice din reţeaua electrică de transport care au şi tensiuni de 110 kV şi mai mici trebuie să aibă legături telefonice şi cu centrele de dispecer care au comandă nemijlocită în aceste staţii.

- Centrele de dispecer având relaţii de subordonare operaţională/ funcţională trebuie să fie asigurate cu legături telefonice între ele prin două căi independente, din care cel puţin una directă.

- Toate centrele de dispecer vor avea obligatoriu o legatură telefonică la o reţea publică.

- Centrele de dispecer nesubordonate operaţional, dar care au relaţii operaţionale între ele, se prevăd cu legătură telefonică directă între ele, de la caz la caz, în funcţie de importanţa şi volumul relaţiilor operaţionale dintre ele sau de necesitatea stabilirii de legături de rezervă.

- Centralele şi staţiile electrice aflate în comanda nemijlocită a DEC sau DET trebuie să aibă cu centrul de dispecer respectiv cel puţin două circuite directe de telecomunicaţii-voce cu acesta.

- Realizarea legăturilor telefonice cu centrele de dispecer este obligaţia gestionarilor centralelor şi staţiilor electrice respective.

- Personalul operaţional şi personalul de comandă operaţională are prioritate în utilizarea legăturilor de telecomunicaţii pentru efectuarea convorbirilor cu caracter operaţional. În acest scop, toate legăturile de telecomunicaţii se fac prin centrale telefonice de dispecer - dacă deservesc şi alte compartimente - cu posibilitatea tehnică de preluare de către dispecer a legăturii telefonice în caz de necesitate.

- Unităţile gestionare au obligaţia de a asigura realizarea, închirierea, întreţinerea şi plata costului legăturilor de telecomunicatii şi de telemecanică necesare între instalaţiile proprii şi centrul de dispecer care are comanda nemijlocită şi între centrul de dispecer propriu şi centrul de dispecer superior. Pentru legăturile asigurate prin reţeaua proprie a DEN, realizarea legăturilor şi întreţinerea lor se fac în înţelegere cu acesta.

- Intervenţiile pentru remedierea defecţiunilor legăturilor de telecomunicaţii din activitatea de comandă operaţională se efectuează în timpul cel mai scurt posibil, în scopul asigurării unei desfăşurări normale a conducerii prin dispecer.

Regulatorul central de frecvenţă - putere

- DEC este dotat cu regulator central de frecvenţă - putere cu performanţe tehnice în conformitate cu cerinţele UCTE.

- Regulatorul central de frecvenţă - putere trebuie să permită racordarea tuturor unităţilor calificate pentru serviciul de reglaj secundar.

Sistemul teleinformational de schimb de date cu TSO din UCTE

- Transelectrica este racordată la magistrala electronică a operatorilor de transport şi de sistem din UCTE, printr-un nod teleinformaţional (nod ETSO), cu respectarea condiţiilor tehnice şi organizatorice cerute de UCTE.

- Între sistemul EMS SCADA şi nodul ETSO se realizează schimb de date în timp real.

CERINŢELE DE CALITATE PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM

Frecvenţa în SEN

- Frecvenţa nominală a SEN este de 50 Hz.

- Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare sunt:

    - 47,00  - 52,00 Hz timp de 100 % din an

    - 49.50 – 50.50  Hz timp de 99,5 % din an;

    - 49.75 – 50.25 Hz  timp de 95% din săptămână;

    - 49.90 – 50.10 Hz  timp de 90% din săptămână;

- Frecvenţele de consemn sunt 49.99, 50.00, 50.01. În mod excepţional pot fi 49,95  şi 50.05 Hz.

- La funcţionarea interconectată cu alte sisteme electroenergetice, în cazul declanşării celui mai mare grup generator din aria sincronă, nu au condiţii de acţionare automatizările DASF, iar frecvenţa revine la o valoare cvasistaţionară aflată în limitele normate prin utilizarea rezervei de reglaj primar, secundar şi tertiar.

Tensiunea în RET şi în reţeaua de 110 kV

- Valorile nominale ale tensiunii în RET şi reţelele de 110 kV sunt 750 kV, 400 kV, 220 kV şi 110 kV.

- Valorile normale ale tensiunii se consideră cele situate în interiorul benzilor admisibile de tensiune după cum urmează:

    - în orice punct al reţelei electrice de 750 kV banda admisibilă de tensiune este între:    735 kV şi 765  kV;

    - în orice punct al reţelei electrice de 400 kV banda admisibilă de tensiune este între:    380 kV şi 420 kV;

    - în orice punct al reţelei electrice de 220 kV banda admisibilă de tensiune este între:    198 kV şi 242 kV;

    - în orice punct al reţelei electrice de 110 kV banda admisibilă de tensiune este între:      99 kV şi 121 kV.

Calitatea curbelor de tensiune şi curent

- Calitatea curbelor de tensiune şi curent corespunde reglementarilor tehnice în vigoare conform celor prezentate în Tabelul nr.  1.

Tabelul nr.  1: Cerinţe referitoare la calitatea curbelor de tensiune şi curent

| Obiectul reglementării | Prevederea |
| --- | --- |
| Forma curbei de tensiune | Factorul total de distorsiune armonică: 3% (la înalta tensiune*) Se indică valorile admisibile pentru nivelul armonicei. |
| Raportul între secvenţa negativă şi secvenţa pozitivă | Factor de nesimetrie de secvenţă negativă: 1% - înalta tensiune* |

* înalta tensiune ≥110kV

Siguranţa în funcţionare

- RET este dimensionată şi i se asigură funcţionarea astfel încât să se respecte criteriul de siguranţă (N -1), criteriul de stabilitate statică şi condiţiile de stabilitate tranzitorie.

- Sunt exceptate de la această regulă cazurile consumatorilor sau zonelor de consum care în schema programată sunt alimentate radial, printr-un singur element de reţea (linie, transformator sau autotransformator), fără rezervă în alt element de reţea, precum şi cazurile grupurilor generatoare care sunt racordate la SEN printr-un singur element de reţea.

- Un eveniment probabil care are ca efect pierderea unor elemente din SEN (grupuri generatoare, elemente ale  reţelei electrice de transport, instalaţii de compensare etc.), nu trebuie să ducă la afectarea siguranţei funcţionării interconectate, producând declanşări în cascadă sau pierderea unui volum mare de consum; elementele de reţea rămase în funcţiune trebuie să poată suporta încărcarea suplimentară rezultată, abaterea de tensiune şi regimul tranzitoriu cauzat de defectul iniţial.

- Transelectrica defineşte, în baza propriei experienţe, setul de contingenţe probabile avute în vedere în programarea şi planificarea operaţională şi în timp real pentru a respecta condiţia de mai sus.

- În cazul unor perturbaţii majore care pun în pericol funcţionarea SEN în ansamblu sau a unei zone importante a acestuia, sunt aplicate automat şi/sau manual, la dispozitia Transelectrica, măsuri în  conformitate cu Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică, Normativul de limitare a consumului de energie electrică pe tranşe în situaţii deosebite în SEN, Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore şi Planul de restaurare a funcţionării SEN.

- Transelectrica este responsabilă pentru evaluarea indicatorilor de performanţă la nivel de RET în conformitate cu prevederile în vigoare, aliniate la normele europene.

- Indicatorii de performanţă calculaţi sunt:

    - timpul mediu de întrerupere;

    - indicatorul de severitate;

    - indicatorul ‘minute sistem’.

- Indicatorii de siguranţă calculaţi pentru fiecare nod al RET sunt:

    - durata medie de întrerupere;

    - numărul mediu de întreruperi urmate de reparaţii;

    - numărul mediu de întreruperi urmate de manevre.

Criteriul (N – 1) în conducerea prin dispecer a RET

- Criteriul (N-1) aplicat în operarea RET este satisfăcut dacă o contingenţă simplă nu are ca efect:

    - întreruperi în alimentarea consumatorilor de energie electrică;

    - trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care există depăşiri ale limitelor admisibile ale curentului (stabilite pentru durată nedeterminată şi, respectiv, pe durată limitată de timp) şi tensiunii care au drept consecinţă deteriorări de echipamente;

    - trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care valorile tensiunii nu se încadrează în benzile admisibile; se admite, ca încadrare în criteriu, scăderea tensiunii până la 360 kV (în reţeaua de 400 kV), 180 kV (în reţeaua de 220 kV), 90 kV (în reţeaua de 110 kV), după o contingenţă, dacă prin măsuri operaţionale de încărcare/descărcare a unor grupuri sau/şi de modificare a configuraţiei reţelei, se revine la valorile normale într-un interval de 15 de minute;

    - depăşiri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit în noduri;

    - pierderea stabilităţii SEN;

    - declanşarea altor echipamente din RET, cu excepţia celor care declanşează prin automatizări prevăzute special împotriva extinderii unei avarii în situaţia respectivă;

    - pierderea caracterului unitar al SEN.

- Prin contingenţă simplă se înţelege declanşarea unui singur element din SEN, care poate fi:

    - un circuit de linie;

    - ambele circuite ale unei linii dublu circuit pe stâlpi comuni, dacă lungimea porţiunii comune este mai mare de 10 km;

    - un transformator sau autotransformator;

    - un echipament de compensare (capacitiv sau inductiv);

    - un grup generator sau mai multe grupuri generatoare, în cazul în care sunt legate la reţea printr-un singur element;

    - un consum concentrat

în condiţiile funcţionării corecte a protecţiilor şi automatizărilor din SEN.

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII REŢELEI ELECTRICE DE TRANSPORT

Atribuţii şi competenţe

- Activitatea de planificare privind dezvoltarea RET în cadrul SEN se realizează de către Transelectrica în conformitate cu competenţele şi atribuţiile stabilite prin Legea Energiei Electrice nr. 318/16.07.2003.

- (1) În conformitate cu Legea Energiei Electrice nr. 318/16.07.2003,  Transelectrica are obligaţia de a elabora un plan de perspectivă pentru fiecare 10 ani succesivi, cu actualizare la 2 ani, privind transportul energiei electrice în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie electrică, cuprinzând modalităţile de finanţare şi de realizare a invesţitiilor rezultate din acest plan, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi de sistematizare a teritoriului străbătut de instalaţiile electrice de transport.

  - Criteriile tehnice de proiectare precum şi procedurile şi normele aplicate în planificarea dezvoltării RET, trebuie respectate de toţi utilizatorii RET în planificarea dezvoltării propriilor instalaţii de racordare la RET.

- Activitatea de planificare a dezvoltării RET se desfăşoară în concordanţă cu strategia şi politica energetică naţională.

- Datele necesare activităţii de planificare a dezvoltării RET sunt furnizate obligatoriu către Transelectrica  de utilizatorii RET, după cum urmează:

    - toţi producătorii autorizaţi şi/sau licenţiaţi de către Autoritatea Competentă sau în curs de autorizare;

    - toţi distribuitorii şi consumatorii eligibili autorizaţi şi/sau licenţiaţi de către Autoritatea Competentă sau în curs de autorizare;

    - toţi furnizorii licenţiaţi de către Autoritatea Competentă.

- Planul de perspectivă este supus spre avizare Autorităţii competente şi spre aprobare ministerului de resort. Acesta este document cu caracter public şi se afişează pe pagina de internet a Transelectrica.

- Planul de perspectivă al dezvoltarii RET trebuie să prevadă:

    - acoperirea consumului de putere şi energie electrică, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă economică, în conformitate cu politica energetică naţională;

    - corelarea acţiunilor între Transelectrica şi participanţii la piaţa de energie electrică, referitor la orice serviciu solicitat care poate avea impact asupra siguranţei în funcţionare a SEN;

    - oportunităţile zonale pentru racordare şi utilizare a RET funcţie de prognoza de dezvoltare a consumului şi necesităţile de capacităţi noi instalate, în scopul funcţionării eficiente, în conditii de siguranţă;

    - stabilirea nivelului de rezervă în SEN pentru producerea şi transportul energiei electrice la vârf de consum în conformitate cu cerinţele de dimensionare.

Obiectivele activităţii de planificare a dezvoltării RET

- Activitatea de planificare a dezvoltării RET urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

    - să asigure dezvoltarea RET astfel încât aceasta să fie corespunzător dimensionată pentru transportul de energie electrică prognozată a fi produsă, importată, exportată şi tranzitată şi să elaboreze un plan de dezvoltare în perspectivă;

    - să asigure funcţionarea în condiţii de siguranţă a SEN şi să permită transportul energiei electrice la niveluri de calitate corespunzătoare în conformitate cu prevederile prezentului Cod;

    - să concretizeze rezultatele activităţii de planificare a dezvoltării prin:

    - iniţierea procedurilor necesare promovării investiţiilor noi în RET  rezultate ca eficienţe;

    - evaluarea costurilor marginale pe termen lung în fiecare nod al RET;

    - furnizarea de informaţii pentru elaborarea sistemelor de tarife de transport.

Elaborarea planului de dezvoltare a RET

- Elaborarea planului de dezvoltare a RET are la bază următoarele date de intrare:

    - prognoza consumului obţinută de la Comisia Naţională de Prognoză, conform HG 757/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 570/10. 07. 2003;

    - situaţia curentă şi pentru o perspectivă de 10 ani a cererii de consum pusă la dispoziţie de către furnizori şi consumatori eligibili, licenţiaţi sau în curs de licenţiere;

    - ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor pentru minim 10 ani, licenţiaţi sau în curs de licenţiere;

    - informaţiile tehnice necesare planificării dezvoltării RET, puse la dispoziţie de OD la cererea Transelectrica, în conformitate cu normele în vigoare;

    - nivelul de siguranţă în funcţionare a SEN în ansamblu şi pe fiecare nod conform normelor în vigoare;

    - probabilitatea de neacoperire a sarcinii;

    - strategia dezvoltării infrastructurii sistemului de telecomunicaţii.

- Alte categorii de date necesare planificării dezvoltării RET vor fi furnizate la cererea expresă a Transelectrica.

Criteriul (N-1) în planificarea dezvoltării RET

- Dimensionarea RET se efectuează în condiţiile îndeplinirii criteriului (N-1).

- Criteriul (N-1) este utilizat pentru justificarea tehnică a propunerilor de dezvoltare a RET.

- Verificarea criteriului (N-1) se face pentru transferul maxim de putere prognozat prin RET.

- Pentru RET (400 kV, 220 kV), criteriul (N-1) se aplică la dimensionarea unei secţiuni a SEN, pentru un moment de timp corespunzător celor mai grele condiţii de funcţionare, având la bază:

    - ieşirea din funcţiune neplanificată a celui mai mare grup generator dintr-o zonă deficitară;

    - puterea maximă generată într-o zonă excedentară.

- Pentru dimensionarea evacuării în sistem a puterii produse în centralele nuclearoelectrice se utilizează criteriul (N -2).

Criterii tehnice pentru verificarea dimensionării RET din punctul de vedere al stabilităţii SEN

- Criterii tehnice pentru verificarea dimensionării RET la încărcare maximă admisă din criteriile de stabilitate statică:

    - verificarea RET la încărcare maximă admisă din criteriile de stabilitate statică se face pentru o perspectivă de până la 10 ani pentru configuraţia de reţea rezultată ca optimă din punct de vedere tehnic şi economic;

    - la vârf de consum maxim anual, RET trebuie să asigure o rezervă de stabilitate statică de minimum 20% în configuraţia cu toate liniile electrice în funcţiune şi o rezervă de cel puţin 8% în regim cu (N-1) elemente în funcţiune.

- Criterii tehnice pentru verificarea dimensionării RET din condiţii de stabilitate tranzitorie:

    - verificarea RET din condiţii de stabilitate tranzitorie se face pentru o perspectivă de până la cinci ani pentru configuraţia care satisface criteriile de stabilitate statică.

    - verificarea condiţiilor de stabilitate tranzitorie se realizează la următoarele tipuri de perturbaţii:

- în configuraţia cu N elemente în funcţiune: scurtcircuit polifazat permanent (bifazat cu pamântul sau trifazat), pe o linie electrică de 400 kV sau 220 kV izolat prin acţionarea corectă a protecţiilor de bază şi a întreruptoarelor;

- în configuraţia cu (N -1) elemente în funcţiune:

- scurtcircuit monofazat pe o linie electrică de 400 kV sau 220 kV eliminat prin acţionarea corectă a protecţiilor de bază şi a întreruptoarelor şi urmat de RARM reusit;

- scurtcircuit polifazat permanent (bifazat cu pamântul sau trifazat), pe o linie electrică de 400 kV sau 220 kV izolat prin acţionarea corectă a protecţiilor de bază şi a întreruptoarelor, pentru vârf de consum vara.

Criterii tehnice în dimensionarea instalaţiilor de compensare a puterii reactive

- Dimensionarea instalaţiilor de compensare a puterii reactive se face cu respectarea benzilor de tensiune admisibile în toate nodurile RET, în toate regimurile de funcţionare în configuraţii cu (N) şi (N-1) elemente în funcţiune.

- Dimensionarea instalaţiilor de producere a puterii reactive necesare optimizării funcţionării SEN în scopul menţinerii tensiunii în banda admisibilă de funcţionare şi reducerii consumului propriu tehnologic în stare normală de funcţionare se realizează pentru o perspectivă de până la 5 ani în regimurile de încărcare maximă a RET.

- Dimensionarea instalaţiilor de absorbţie a puterii reactive în scopul menţinerii tensiunii în banda admisibilă se realizează pentru o perspectivă de până la 5 ani în regimurile de încărcare minimă.

Verificarea şi determinarea plafonului de scurtcircuit şi a curentului nominal al echipamentelor

- Determinarea şi verificarea curenţilor de scurtcircuit şi a curentului nominal al echipamentelor primare de comutaţie în nodurile RET se realizează pe etape de dezvoltare ale SEN în cadrul planului de perspectivă.

Alte prevederi

- Eficienţa investiţiilor în RET pe termen scurt şi mediu trebuie să fie justificată în faza de planificare, cel puţin pe baza duratei de recuperare actualizate.

- Studiile de planificare a RET pe termen lung de 10 ani trebuie să prezinte soluţii de dezvoltare ierarhizate pe criterii economice.

CONDIŢII DE RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE TRANSPORT

Introducere

- Transelectrica are obligaţia de a asigura în mod reglementat accesul la RET.

Etapele procesului de racordare la RET

- Procesul de racordare la RET este reglementat prin următoarele documente:

    - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public (aprobat prin HG nr. 867/2003);

    - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori (aprobat prin HG 1007/2004);

    - Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea (aprobată prin Ordinul ANRE nr. 38 /2003);

    - Procedura privind colaborarea operatorilor de distribuţie, de transport şi de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la reţelele electrice (aprobată prin Decizia ANRE nr. 245 /2003);

    - Procedura de soluţionare a neînţelegerilor privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public şi emiterea avizelor de amplasament (aprobată prin Decizia ANRE nr. 18 /2004).

- Etapele procesului de racordare la RET sunt:

    - avizarea amplasamentului;

    - emiterea avizului tehnic de racordare;

    - încheierea contractului de racordare;

    - executarea lucrărilor propriu-zise de racordare;

    - efectuarea testelor asupra instalaţiilor utilizatorilor în scopul pregătirii punerii în funcţiune;

    - punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare;

    - punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.

- Pentru obţinerea avizului de amplasament, solicitantul depune anexat cererii de eliberare a avizului documentaţia a cărei structură depinde de categoria construcţiei/obiectivului/instalaţiei pentru care se emite avizul. Aceasta cuprinde după caz :

    - studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului şi condiţiilor de compatibilitate dintre reţeaua electrică de transport şi construcţie/obiectiv/instalaţie;

    - certificatul de urbanism, în copie;

    - plan de încadrare în zonă;

    - plan de situaţie cu amplasamentul obiectivului, vizat spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism, inclusiv anexe dacă este cazul pentru trasee, profil sau/şi secţiuni. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical faţă de punctele de reper fixe existente în teren şi să poată fi stabilită poziţia faţă de  instalaţiile reţelei electrice de transport din zonă.

    - dovada achitării tarifului pentru emitere a avizului de amplasament.

- La cererea făcută de orice solicitant (producător de energie electrică, distribuitor, furnizor, consumator eligibil) cu privire la realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent la RET, Transelectrica realizează următoarele:

    - analizează cererea de racordare şi documentaţia tehnică anexată pe baza unei proceduri elaborate de Transelectrica. Procedura include modul şi termenele pentru emiterea avizului tehnic de racordare, conţinutul documentaţiei tehnice precum şi lista altor acte necesare, cu respectarea prevederilor documentelor de la ‎Art. 141;

    - emite avizul tehnic de racordare;

    - propune contractul de racordare (pe baza contractului – cadru de racordare, a avizului tehnic de racordare acordat de Transelectrica şi a autorizaţiei de înfiinţare emise de Autoritatea competentă) care conţine cel puţin următoarele:

- lucrările ce trebuie efectuate pentru realizarea racordului la RET;

- lucrările ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întărirea RET impuse de realizarea sau modificarea racordului respectiv;

- variante de eşalonare a lucrărilor de racordare;

- serviciile asigurate de către Transelectrica în exploatarea racordului;

- tariful de racordare.

Contractul de execuţie al lucrărilor pentru racordul propriu – zis şi/sau al lucrărilor de întărire sau dezvoltare a RET în amonte trebuie să precizeze condiţiile privind accesul şi desfăşurarea lucrărilor.

- Cererea de racordare impune specificarea cel puţin a următoarelor informaţii:

    - solicitantul titular de licenţă pentru domeniul său de activitate (numele, adresa şi telefon/fax/e-mail ale solicitantului);

    - obiectul solicitării de racordare (grupuri generatoare, instalaţii de distribuţie, instalaţii consumatoare etc., inclusiv  amplasamentul);

    - angajamentul solicitantului de a respecta Codul;

    - lista documentaţiilor anexate cererii de racordare.

- Documentaţia aferentă cererii de racordare va cuprinde:

    - studiul de soluţie pentru racordarea la RET;

    - pentru grupurile generatoare: datele cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul  1 şi 3);

    - pentru instalaţii de distribuţie, instalaţii consumatoare: datele cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelele 2, 3 şi 4);

    - pentru instalaţii de compensare a puterii reactive: datele cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul 4);

    - pentru alte instalaţii datele tehnice se stabilesc de către Transelectrica la prezentarea cererii de racordare;

    - pentru toate categoriile de instalaţii:

- nivelul de siguranţă în alimentare solicitat de utilizator;

- propunerea de etapizare privind fazele următoare de realizare a proiectului: proiectare, execuţie, probe, punere în funcţiune.

- Transelectrica va solicita date suplimentare ori de câte ori este nevoie.

- În vederea emiterii Avizului tehnic de racordare, Transelectrica analizează:

    - încadrarea în capacitatea de transport a RET;

    - posibilităţile de racordare;

    - soluţii privind instalaţia de racordare în amplasamentul solicitat din punct de vedere al:

- nivelului de siguranţă;

- curentului de scurtcircuit;

- efectelor asupra consumului propriu tehnologic din RET;

- alimentării serviciilor proprii ale grupului generator;

    - evaluarea modului de utilizare a capacităţii de transport a RET existente;

    - selectarea soluţiei optime din punct de vedere al ansamblului RET;

    - identificarea unor necesităţi de întărire a RET;

    - evaluarea costurilor în RET în urma racordării instalaţiilor solicitanţilor;

    - îndeplinirea condiţiilor de racordare;

    - îndeplinirea prevederilor Codului.

- Dacă în urma analizei rezultă că soluţia optimă de racordare este la tensiunea  de 110 kV sau mai mică, în instalaţiile care aparţin reţelei electrice de distribuţie, atunci cererea de racordare se transmite OD care are licenţă pentru zona respectivă a RED .

- Avizul tehnic de racordare acordat de către Transelectrica conţine:

    - termenii şi condiţiile generale în care se realizează racordarea acestuia;

    - descrierea soluţiei de racordare, care include şi lucrările ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întărirea RET impuse de realizarea sau modificarea racordului respectiv;

    - condiţiile specifice pentru racordare;

    - conformitatea cu Codul;

    - cerinţele Transelectrica privind instalaţiile de racordare ale utilizatorilor RET;

    - cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADA şi de telecomunicaţii;

    - date înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării;

    - evaluarea costurilor pentru:

- lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare;

- lucrări pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare, din afara responsabilităţii Transelectrica, care sunt suportate de solicitant;

    - nivelul de siguranţă al RET în punctul de racordare;

    - obligaţii legate de participarea solicitantului la Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore şi Planul de restaurare a funcţionării SEN;

    - cerinţe şi condiţii specifice pentru furnizarea de servicii de sistem tehnologice către Transelectrica;

    - cerinţe privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu RET;

    - condiţiile în care solicitantul poate fi deconectat de la RET de către Transelectrica;

    - cerinţe pentru echipamentele principale, de măsură, control, protecţie şi automatizare din instalaţiile solicitantului;

    - puterea aprobată pentru racordare şi evoluţia acesteia;

    - durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare;

    - nominalizarea altor avize şi acorduri după caz.

- Acordarea avizului tehnic de racordare se face în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la înregistrarea de către Transelectrica a cererii de racordare a solicitantului şi a documentaţiei aferente complete.

- Obţinerea autorizaţiei de înfiinţare de la Autoritatea competentă pe baza avizului tehnic de racordare obligă Transelectrica să considere în cadrul Planului de perspectivă persoana juridică autorizată, ţinând seama de datele de planificare comunicate (Anexa nr. 2).

Cerinţe tehnice de racordare la RET

- (1) Cerinţele tehnice de racordare reprezintă:

    - condiţiile tehnice asigurate de Transelectrica în punctele de racordare în conformitate cu normele prevăzute în prezentul Cod;

    - cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi funcţionare pentru utilizatorii RET;

  - Cerinţele tehnice de racordare sunt similare pentru toţi utilizatorii RET din aceeaşi categorie (producători, consumatori şi distribuitori);

  - Echipamentul şi aparatajul din staţiile de racordare dintre instalaţiile utilizatorilor şi RET trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România;

  - Conexiunile  între  instalaţiile  utilizatorilor şi RET trebuie să  fie controlate prin întrerupătoare capabile să întrerupă curentul maxim de scurtcircuit în punctul de racordare şi să nu producă supratensiuni de comutaţie în afara normelor tehnice în vigoare;

  - Analizele în vederea determinării solicitărilor la scurtcircuit şi a curentului nominal al echipamentelor primare de comutaţie în punctele de racordare se fac de către Transelectrica pentru fiecare cerere de aviz tehnic de racordare;

  - Protecţiile instalaţiilor în punctele de racordare între utilizatori şi RET trebuie să îndeplinească cerinţele minime conform normelor tehnice în vigoare astfel încât să reducă la minim impactul asupra RET a incidentelor din instalaţiile utilizatorilor;

  - Timpii de eliminare a defectelor prin protecţiile de bază şi de rezervă ale utilizatorului se stabilesc de Transelectrica şi se specifică prin avizul tehnic de racordare;

  - Condiţiile tehnice minime pentru legarea la pământ a instalaţiilor utilizatorilor trebuie să respecte cerinţele tehnice stipulate în normele tehnice în vigoare.

Cerinţe impuse utilizatorilor RET

Grupuri generatoare dispecerizabile racordate la reţelele electrice de interes public

- Fiecare grup generator trebuie să fie capabil să furnizeze puterea activă nominală la frecvenţe ale SEN între 49,5 şi 50,5 Hz.

- Fiecare grup generator trebuie să fie capabil să producă simultan puterea activă şi puterea reactivă conform diagramei de funcţionare P-Q, în banda de frecvenţe 49,5 – 50,5 Hz şi pentru întreaga gamă de tensiuni prevăzute în prezentul Cod.

- Fiecare grup generator trebuie să fie capabil să furnizeze puterea reactivă solicitată de Transelectrica, în conformitate cu diagrama sa de funcţionare P-Q.

- Grupurile generatoare trebuie să fie prevăzute cu echipamente care să asigure declanşarea automată de la sistem în cazul pierderii stabilităţii.

- Grupurile dispecerizabile trebuie să fie capabile să participe la reglajul primar al frecvenţei prin variaţia continuă a puterii active furnizate. Se exceptează grupurile cu turbine cu contrapresiune.

- Fiecare grup generator trebuie să fie dotat cu RAV capabil să asigure în orice moment siguranţa turbinei şi să mobilizeze puterea în reglaj primar cu viteză mare de raspuns (timp< 30s).

- In situaţia izolării de SEN a unui grup generator pe un consum local, RAV trebuie să fie capabil să asigure reglajul frecvenţei în gama 49 - 52 Hz.

- Pentru grupurile dispecerizabile termoenergetice variaţia de putere comandată de RAV trebuie susţinută de către cazan prin funcţionarea pe automat a buclei de reglare sarcină bloc în regimul “turbina conduce cazanul”. Consemnul principalelor bucle de reglare ale cazanului ţine seama de variaţia de putere cerută de RAV la o variaţie de frecvenţă.

- RAV al grupurilor generatoare prevăzute la Art. 158 trebuie să permită o valoare reglabilă a statismului între 2%÷12%, zona de insensibilitate a întregului sistem de reglaj să fie mai mică decât ±10mHz, iar valoarea de consemn a frecvenţei să fie ajustabilă între 47,5 şi 52 Hz.

- Grupurile  dispecerizabile  trebuie să fie capabile să funcţioneze stabil pe o durată nelimitată la o putere cuprinsă cel puţin în intervalul 40 % – 100 % din puterea nominală. Se exceptează cele cu cogenerare.

- Pentru fiecare grup generator precizat la Art. 158 valorile de: statism, insensibilitate - pentru regulatoarele numerice, rezerva de reglaj primar şi valoarea de consemn a frecvenţei prevăzute în prezentul Cod se setează conform dispoziţiilor Transelectrica.

- Pentru grupurile generatoare prevăzute a funcţiona în reglaj secundar, valoarea vitezei de încărcare/descărcare în reglaj secundar, valoarea benzii de reglare, în limitele declarate şi intrarea în reglaj secundar sunt dispuse de Transelectrica.

- Grupurile generatoare care funcţionează în reglaj secundar trebuie să fie capabile să funcţioneze simultan şi în reglaj primar.

- Fiecare grup generator va fi capabil să încarce/descarce în mai putin de 30 secunde rezerva de reglaj primar la o abatere cvasistaţionară a frecvenţei de ±200 mHz şi să menţină aceasta pentru cel puţin 15 minute.

- Fiecare grup generator dispecerizabil trebuie să fie dotat cu sistem de reglaj al excitaţiei capabil să contribuie la reglajul tensiunii prin variaţia continuă a puterii reactive generate/absorbite.

- Fiecare grup generator dispecerizabil trebuie să fie dotat cu RAT care să fie permanent în funcţiune.

- Sistemul de reglaj al excitaţiei, inclusiv RAT şi sistemele de stabilizare cu rol de atenuare a oscilaţiilor de putere activă, atunci când acestea sunt necesare din condiţii de sistem, se specifică în Avizul tehnic de racordare. Setările sistemelor de stabilizare se fac conform dispoziţiei Transelectrica.

- Grupurile generatoare noi trebuie să fie capabile să se separe de SEN din orice punct de funcţionare din diagrama P-Q a grupului generator şi să funcţioneze cu alimentarea serviciilor proprii cel puţin 1 oră şi în condiţii de insularizare peste minimul tehnic cel puţin 3 ore, în vederea restaurării funcţionării SEN. Fac excepţie grupurile cu turbine cu gaz şi cele cu contrapresiune.

- Este o cerinţă esenţială ca RET să încorporeze grupuri generatoare cu capabilitate de pornire fără sursă de tensiune din sistem. Transelectrica poate să impună această cerinţă în Avizul tehnic de racordare dacă grupul generator se află într-un amplasament care necesită realizarea acestui serviciu.

- Producătorii capabili din punct de vedere tehnic să ofere servicii de sistem tehnologice au obligaţia să furnizeze aceste servicii la solicitarea Transelectrica, chiar dacă nu au fost contractate.

- Instalarea echipamentelor de supraveghere în timp real este solicitată de către Transelectrica pentru anumite generatoare, pentru a asigura în timp real sau cu o întârziere mică, informaţii asupra:

    - indicatorilor de stare;

    - acţionarii protecţiilor;

    - mărimilor măsurabile.

- Producătorii instalează, la cererea Transelectrica, echipamente de telecomandă în timp real pentru anumite generatoare, în scopul asigurării reglajului asupra puterii active şi reactive produse, încărcării/descărcării, pornirii/opririi, trecerii din regim compensator în regim generator şi invers.

- Producătorul racordat la SEN are obligaţia să comunice Transelectrica orice modernizare sau înlocuire a RAV şi RAT şi să transmită documentaţia tehnică a noilor regulatoare încă din faza de contractare, precum şi programele de probe de performanţă detaliate.

Cerinţe asupra echipamentelor de telecomunicaţii

- Grupurile generatoare trebuie să aibă asigurată alimentarea cu energie electrică pentru instalaţiile de monitorizare şi reglaj astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin trei ore după pierderea sursei de alimentare a acestora.

- Producătorul trebuie să asigure la performanţele cerute de Transelectrica, căi de comunicaţie cu rezervare, de la instalaţiile de monitorizare şi instalaţiile de reglaj secundar ale oricărui grup până la interfaţa cu Transelectrica aflată într-o amplasare acceptată de aceasta. Construirea şi întreţinerea căii de comunicaţie între utilizator şi interfaţa Transelectrica este în sarcina utilizatorului.

- Sistemul de telecomunicaţii de la interfaţa grupului generator cu Transelectrica este în responsabilitatea Transelectrica.

Instalaţiile OD şi ale consumatorilor

- Infăşurările de tensiune superioară ale transformatoarelor trifazate racordate la RET la tensiuni nominale de 110 kV şi mai mult trebuie să aibă conexiune stea cu punct neutru accesibil sau punct neutru rigid legat la pământ.

- Grupa de conexiuni a transformatoarelor racordate la RET va fi precizată de către Transelectrica în Avizul tehnic de racordare.

- Fiecare OD şi consumator racordat la RET este obligat să asigure deconectarea automată la frecvenţă şi/sau tensiune scăzute a unui volum de consum stabilit de Transelectrica. Prin Avizul tehnic de racordare şi convenţia de exploatare se va specifica modul în care consumul este deconectat la frecvenţa şi/sau tensiunea scăzută.

- In conformitate cu Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore stabilit de Transelectrica, OD şi consumatorii racordaţi la RET (după caz) au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care să asigure:

    - deconectarea automată a unui consum pe criteriul scăderii frecvenţei;

    - deconectarea automată a unui consum pe criteriul scăderii tensiunii.

    - deconectarea automată a unui consum şi pe alte criteriii, conform cerinţelor Transelectrica .

- OD şi consumatorii racordaţi la RET au obligaţia, la solicitarea Transelectrica, să aplice prevederile Normativului de deconectari manuale a unor categorii de consumatori de energie electrică.

- OD şi consumatorii racordaţi la RET au obligaţia, la solicitarea Transelectrica, să aplice prevederile Normativului de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în SEN, program care este avizat de ministerul de resort.

- OD şi consumatorii racordaţi la RET au obligaţia să participe la reglajul tensiunii în nodurile de racordare.

- Transelectrica are dreptul să solicite justificat unor utilizatori instalarea unor echipamente de reglaj al puterii active şi reactive, în scopul realizării funcţionării SEN în condiţtii de siguranţă.

Sisteme de telecomunicaţii şi achiziţii de date şi telemăsurare

- In scopul asigurării conducerii şi controlului instalaţiilor din SEN, instalaţiile de  telecomunicaţii între utilizatorii RET şi operatorii din RET vor respecta normele specifice în vigoare. Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de telecomunicaţie se stabilesc în Avizul tehnic de racordare.

- Utilizatorii au obligaţia de a permite accesul la ieşirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informaţii către interfaţa cu sistemul de control şi achizitii de date, sistemul de  telemăsurare / RET.

- Instalaţiile de comandă şi achiziţie de date ca sisteme de interfaţă între utilizator şi RET se stabilesc prin Avizul tehnic de racordare.

- Utilizatorii îşi compatibilizează echipamentele de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul teleinformaţional al Transelectrica cu caracteristicile acestuia.

TESTARE, CONTROL ŞI MONITORIZARE

Introducere

- Activitatea de testare, control şi monitorizare se desfăşoară în conformitate cu procedurile pentru:

    - efectuarea probelor de performanţă, verificare şi determinare a parametrilor tehnici de funcţionare declaraţi la calificarea ca furnizori de servicii tehnologice de sistem;

    - monitorizarea modului în care grupurile generatoare dispecerizabile respectă în funcţionare parametrii declaraţi în conformitate cu Anexa nr. 2;

    - testarea, controlul şi monitorizarea modului în care toţi utilizatorii RET şi  furnizorii de servicii tehnologice de sistem respectă instrucţiunile de funcţionare şi reglare dispuse de Transelectrica;

    - testarea şi controlul instalaţiilor de racordare a utilizatorilor RET, la punerea în funcţiune şi după reparaţii capitale;

    - testarea, controlul şi monitorizarea instalaţiilor de telecomunicaţii şi măsurare a energiei electrice ale utilizatorilor la interfaţa cu RET, în faza de punere în funcţiune şi în timpul funcţionării.

Scop şi domeniu de aplicabilitate

- Scopul procedurilor menţionate la articolul anterior este de a stabili dacă:

    - grupurile generatoare dispecerizabile funcţionează în concordanţă cu parametrii tehnici înregistraţi, în conformitate cu Anexa nr. 2;

    - furnizorii serviciilor de sistem tehnologice prestează acele servicii pentru care au fost calificaţi, respectând caracteristicile tehnice de furnizare declarate în documentele de calificare şi reglajele dispuse de către Transelectrica. Producătorii sunt calificaţi ca furnizori de servicii de sistem tehnologice pe grupuri;

    - viitorii utilizatori RET respectă condiţiile de racordare la RET prevăzute în avizul tehnic de racordare.

Principii de control şi monitorizare

- Operaţiunile de control şi monitorizare sunt executate de către Transelectrica în condiţiile prezentului Cod.

- În situaţia în care:

    - un grup generator dispecerizabil nu respectă parametrii de funcţionare înregistraţi, sau

    - un utilizator RET nu respectă dispoziţiile Transelectrica  sau

    - un utilizator RET nu furnizează serviciile de sistem tehnologice solicitate de Transelectrica la parametrii înregistraţi la calificare,

Transelectrica are dreptul şi obligaţia să ceară informaţiile relevante de la utilizatorul RET în cauză. Acesta este obligat să furnizeze informaţiile cerute cât mai curând posibil, incluzând totodată şi un plan concret de remediere a situaţiei create.

- Transelectrica şi utilizatorul RET în cauză vor stabili de comun acord măsurile care trebuie luate în vederea remedierii situaţiei şi termenele în care aceste măsuri trebuie să atingă efectele scontate.

- Dacă în termen de 10 zile de la sesizarea Transelectrica nu se ajunge la un acord de remediere a situaţiei, atât Transelectrica cât şi utilizatorul RET în cauză pot solicita efectuarea unui test în conformitate cu prevederile din prezentul Cod.

Testarea capacităţii de răspuns la solicitările Transelectrica şi de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem

Testarea capacităţii de generare/absorbţie a puterii reactive

- Ridicarea diagramei de funcţionare P-Q şi stabilirea benzilor primare şi secundare de reglaj al tensiunii se execută obligatoriu la punerea în funcţiune a unui grup generator dispecerizabil.

- Transelectrica poate oricând (dar nu mai mult de două ori pe an pentru fiecare grup generator) să solicite efectuarea unui test pentru a se face dovada că grupul generator are capacitatea de generare/absorbţie a puterii reactive conform parametrilor săi de înregistrare. Solicitarea se va face cu cel puţin 48 ore înainte de efectuarea testului.

- Testarea prevazută în articolul anterior poate fi făcută de către Transelectrica doar în perioadele în care producătorul a declarat disponibilă capacitatea grupului generator dispecerizabil de generare/absorbţie a puterii reactive.

- Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să redacteze către Transelectrica, în termen de trei zile lucrătoare, un raport detaliat în care să specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaraţiilor de disponibilitate.

- Soluţionarea eventualelor dispute se va face în concordanţă cu termenii contractului şi cu reglementările în vigoare.

Testarea capacităţii de reglaj primar şi secundar

- Testarea capacităţii de reglaj primar şi secundar se execută obligatoriu la punerea în funcţiune a unui grup generator dispecerizabil, cât şi după modernizări, reabilitări, retehnologizări.

- Testarea funcţionării în reglaj primar şi secundar poate fi solicitată de Transelectrica şi în afara cazurilor menţionate la articolul anterior. Testul de funcţionare în reglaj secundar se efectuează fără anunţarea prealabilă a producătorului.

- Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să redacteze către Transelectrica, în termen de trei zile lucrătoare, un raport detaliat în care să specifice motivele pentru care grupul generator nu a îndeplinit testul.

Testarea capacităţii de pornire rapidă

- Testarea capacităţii de pornire rapidă se execută obligatoriu la punerea în funcţiune a unui grup generator dispecerizabil cu această caracteristică.

- Transelectrica poate să solicite efectuarea unui test pentru a se face dovada că grupul generator respectiv are capacitatea de pornire rapidă conform parametrilor săi declaraţi la înregistrare.

- Solicitarea de testare menţionată în articolul anterior poate fi făcută de către Transelectrica doar în perioadele în care grupul generator dispecerizabil a fost declarat disponibil.

- Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să redacteze către Transelectrica, în termen de trei zile lucrătoare, un raport detaliat în care să specifice motivele pentru care grupul generator nu a îndeplinit testul.

Testarea capacităţii de participare la restaurarea funcţionării SEN

- Transelectrica poate să solicite unui grup generator dispecerizabil prevăzut să participe la Planul de restaurare a funcţionării SEN, efectuarea unui test nu mai mult de o dată pe an pentru fiecare grup generator, pentru a se face dovada că grupul generator respectiv are capacitatea de pornire conform cerinţelor Planului de restaurare a funcţionării SEN.

- Testarea se poate face în una din următoarele situaţii:

    - pornirea grupului generator izolat de orice sursă externă de alimentare cu energie electrică din sistem;

    - izolarea grupului generator pe servicii proprii.

- Solicitarea de testare amintită în ‎Art. 210 trebuie făcută de către Transelectrica cu cel puţin 7 zile înainte de momentul realizării testului.

- Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să redacteze către Transelectrica, în termen de trei zile lucrătoare, un raport detaliat în care să specifice motivele pentru care grupul generator nu a îndeplinit testul.

Alte servicii tehnologice de sistem

- Disponibilitatea celorlalte servicii tehnologice de sistem va fi monitorizată.

PROTECŢIA  MEDIULUI

- In vederea reducerii/limitării/eliminării impactului reciproc între instalaţiile electrice de transport şi mediu, este obligatorie respectarea atât a normelor tehnice energetice cât şi a normelor aplicabile în domeniul protecţiei mediului (Anexa nr. 1).

SCHIMBURI DE INFORMAŢII

Schimburi de informaţii între Transelectrica şi utilizatorii RET

- Schimbul de informaţii între utilizatorii RET şi Transelectrica se desfăşoară în conformitate cu procedura privind achiziţia şi circulaţia datelor între entităţile din sectorul energiei electrice şi cu respectarea celorlalte norme în vigoare.

- Utilizatorii RET se asigură că informaţiile confidenţiale obţinute de ei în cursul desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii, fapta constituind contravenţie conform Legii energiei electrice nr. 318/2003. Fac excepţie cazurile când:

    - se dispune de consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;

    - informaţia este deja publică;

    - titularul licenţei este obligat sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării condiţilor licenţei, a unui ordin al Autorităţii competente sau a unei legi în vigoare;

    - informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor autorizate prin licenţă.

- Transelectrica va emite un acord cadru de confidenţialitate în baza căruia se vor încheia înţelegeri standard cu toţi utilizatorii RET. Această prevedere nu se va aplica atunci când informaţiile au fost deja făcute publice.

- Utilizatorii RET au obligaţia ca la solicitarea Transelectrica să furnizeze orice informaţie tehnică necesară pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă şi calitate a funcţionării SEN.

- Utilizatorii RET sunt obligaţi să furnizeze, la cerere, toate informaţiile tehnice relevante necesare Transelectrica pentru analiza avariilor din RET, în conformitate cu licenţele emise şi cu acordul Autorităţii competente.

- Transelectrica  transmite la, şi primeşte de la TSO ai altor sisteme electroenergetice cu care SEN este interconectat, informaţiile necesare pentru a permite funcţionarea sigură şi interoperabilitatea sistemului electroenergetic interconectat.

- Utilizatorii RET sunt obligaţi să furnizeze la cererea Transelectrica date şi informaţii necesare raportărilor referitoare la funcţionarea şi evoluţia în ansamblul a SEN, solicitate de organizatiile internaţionale la care Transelectrica este afiliată, conform procedurilor în vigoare.

- Transelectrica evaluează indicatorii de performanţă la nivelul RET şi indicatorii de siguranţă în nodurile RET în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, în vederea fundamentării dezvoltării şi modernizării RET; în acest scop utilizatorii RET trebuie să furnizeze datele solicitate de Transelectrica în conformitate cu procedurile în vigoare.

- Utilizatorii RET trebuie să transmită către Transelectrica periodic, conform  procedurii privind achiziţia şi circulaţia datelor între entităţile din sectorul energiei electrice, datele tehnice necesare evaluării indicatoriilor de fiabilitate pentru instalaţiile pe care le gestionează.

Informarea Autorităţii competente

- Transelectrica ca titular de licenţe furnizează Autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale, în conformitate cu cerinţele precizate în licenţa de funcţionare şi cu reglementările în vigoare.

- Transelectrica ca titular de licenţe întocmeşte şi supune anual Autorităţii competente un Raport anual cu privire la activităţile desfăşurate în anul precedent; în funcţie de natura activităţii acesta va cuprinde:

    - un rezumat şi o analiză a:

- activităţilor desfăşurate pe baza licenţei deţinute;

- respectării Standardului de performanţă a serviciului şi a măsurilor luate pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia;

- principalelor incidente şi avarii;

- problemelor deosebite existente în SEN;

- plângerilor şi reclamaţiilor ce i-au fost adresate şi nu au fost soluţionate la nivelul său;

- modificărilor intervenite în instalaţiile proprii şi în activele societăţii;

- modificărilor survenite în structura pe specialităţi a personalului.

    - statistici legate de activitatea titularului licenţei;

    - o strategie privind evoluţia instalaţiilor proprii pe termen mediu şi pe anul curent, cu detalii privind intenţiile de instalare de noi capacităţi, de transferare parţială, totală sau de încetare a activităţii.

- De la caz la caz, Autoritatea competentă poate cere rapoarte semestriale, trimestriale, lunare sau zilnice asupra activităţii titularilor de licenţe din sectorul energiei electrice. Informaţiile de la ‎Art. 225 şi Art. 226 sunt considerate publice şi, la cererea Autorităţii competente, Transelectrica în calitate de titular de licenţe este obligat să le publice.

- Transelectrica ca titular de licenţe întocmeşte un raport către Autoritatea competentă ori de cîte ori în instalaţiile sale se produc evenimente soldate cu pagube materiale importante, victime, sau întreruperi semnificative ale serviciului.

- Modul de raportare precum şi conţinutul detaliat al rapoartelor face obiectul procedurii de raportare aprobate de Autoritatea competentă.

- Autoritatea competentă poate cere, examina şi copia orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularilor de licenţe, pe care le considera legate în vreun fel de activităţile sau afacerile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri.

- Autoritatea competentă utilizează aceste informaţii numai în scopul pentru care au fost furnizate şi nu va dezvălui nici unei alte persoane neautorizate conţinutul acestora.

- Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută se va face în scris şi se poate transmite prin telefax cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau serviciile poştale la sediul destinatarului.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Bazele legale

- Transelectrica va urmări aplicarea prevederilor Codului de către toţi utilizatorii RET. În caz de nerespectare, Transelectrica va sesiza Autoritatea Competentă pentru orice abatere de la prevederile Codului a unuia dintre utilizatorii RET şi va aplica măsuri în conformitate cu normele în vigoare.

- Transelectrica va asigura revizuirea tuturor normelor tehnice referitoare la funcţionarea SEN şi va propune norme noi, în cadrul programelor de revizuire şi completare a reglementărilor tehnice, aprobate de Autoritatea Competentă.

Situaţii neprevăzute în Cod

- Orice măsură pe care Transelectrica va fi obligată să o ia pentru situaţii neprevăzute în Cod şi care îi va afecta pe ceilalţi utilizatori ai RET, va fi luată de  aşa  manieră încât să afecteze cât mai puţin parametrii tehnici de funcţionare ai acestora, urmând ca ulterior să fie obţinute acordurile celor implicaţi.

- REGULAMENTUL DE PROGRAMARE A GRUPURILOR DISPECERIZABILE

2004

La data aprobării prezentei versiuni, revizia I-a,  a Codului tehnic al reţelei electrice de transport este în vigoare Regulamentul de programare şi dispecerizare a SEN, aprobat prin Decizia ANRE nr.18/10.06.1999, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 350/23.07.1999, cu modificările ulterioare.

Documentul este în curs de revizuire, urmând ca textul modificat şi aprobat al acestuia să fie inserat în acest loc.

- REGULAMENT PENTRU CONDUCEREA PRIN DISPECER A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC NAŢIONAL

Elaborator: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.

INTRODUCERE

Scop

- Regulamentul de conducere prin dispecer a SEN, denumit în continuare RCD, are scopul de a stabili normele de organizare şi desfăşurare a conducerii prin dispecer a SEN. RCD procedurează realizarea Serviciului de sistem.

Domeniu de aplicare

- (1) Prevederile RCD sunt obligatorii şi se aplică de către personalul de conducere operaţională al tuturor centrelor de dispecer şi de personalul operaţional din centralele electrice, staţiile electrice, instalaţiile consumatorilor şi zonele de sistem, indiferent de titularul gestiunii, ale căror instalaţii fac parte din SEN.

  - Prevederile RCD au prioritate faţă de interesele individuale sau de grup de natură economică sau financiară ale utilizatorilor reţelelor electrice de transport şi/sau distribuţie.

  - Dispoziţiile locale, procedurile şi instrucţiunile privind conducerea prin dispecer şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor din SEN se elaborează în conformitate cu prevederile RCD.

Documente de referinţă

- RCD este elaborat de Transelectrica în conformitate cu prevederile Legii Energiei Electrice nr. 318/16.07.2003, HG nr. 627/13.07.2000, art.1, 6, 7, 8 şi 9, publicată în Monitorul Oficial al României nr.357/31.07.2000.

- Documentele avute în vedere la redactarea RCD sunt:

    - Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice;

    - Regulament general de manevre în instalatiile electrice;

    - Codul comercial al pietei angro de energie electrică;

- Documentele referite se utilizează la ediţia în vigoare.

CADRU GENERAL. NOŢIUNI DE BAZĂ

- Conducerea prin dispecer a SEN este o activitate specifică sectorului energiei electrice exercitată prin unităţi specializate, numite centre de dispecer, care au relaţii ierarhizate de autoritate între ele şi asupra participanţilor la piaţa energiei electrice. Aceste relaţii sunt distincte de cele administrative.

- Conducerea prin dispecer a SEN se realizează unitar şi este organizată ierarhizat, la nivel central, teritorial, zonal şi local.

- Scopul conducerii prin dispecer a SEN este asigurarea funcţionării acestuia conform normelor, în condiţii de siguranţă, calitate şi economicitate, prin exploatarea coordonată a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale SEN care necesită o conducere şi comandă unitară.

- Conducerea prin dispecer realizează:

    - funcţionarea sigură şi unitară a SEN;

    - echilibrul permanent între producţia şi consumul de energie electrică în scopul menţinerii frecvenţei în limitele normate de funcţionare, în cazul funcţionării izolate a SEN;

    - reglarea schimburilor de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale altor ţări, considerând corecţia de frecvenţă, în cazul funcţionării interconectate;

    - coordonarea regimurilor de funcţionare şi a manevrelor în instalaţiile electrice  din SEN;

    - efectuarea manevrelor de coordonare, de executie şi prin telecomandă;

    - utilizarea, în conformitate cu reglementarile în vigoare, a resurselor hidroenergetice şi a combustibililor pentru producerea energiei electrice;

    - corelarea productiei energiei electrice cu cea termică, la centralele în cogenerare, în conformitate cu reglementarile în vigoare.

- Producerea de energie electrică în centralele hidroelectrice se corelează cu necesarul de apă pentru alte utilităţi.

- Conducerea prin dispecer a SEN la funcţionarea interconectată se realizează  în conformitate cu acordurile şi convenţiile în vigoare.

- Deciziile şi acţiunile personalului de conducere prin dispecer pentru prevenirea avariilor, limitarea extinderii acestora şi revenirea la starea normală de funcţionare au prioritate faţă de interesele individuale sau/şi de grup ale participanţilor la piaţa de energie electrică.

- Funcţiile principale ale conducerii prin dispecer a  SEN sunt:

    - planificarea operaţională;

    - conducerea operaţională.

- Planificarea operaţională este activitatea de planificare de către un centru de dispecer în limitele autorităţii sale de conducere prin dispecer, pe diferite orizonturi de timp – anual, semestrial, lunar, a modului de echilibrare a balanţei producţie – consum, a schemei de funcţionare a reţelei electrice, etc.

- Conducerea operaţională constă în programarea operaţională şi comanda operaţională (sinonim operativă).

- Programarea operaţională este activitatea de programare pentru ziua lucrătoare următoare şi, după caz, pentru zilele nelucrătoare care o preced, de către un centru de dispecer, în limitele autorităţii sale de conducere prin dispecer, a modului de echilibrare a balanţei producţie – consum, a schemei de  funcţionare a reţelei electrice etc.

- Comanda operaţională este o componentă a conducerii prin dispecer a SEN, prin  care se realizează, în timp real, ierarhizat, de către personalul de comandă operaţională din centrele de dispecer funcţionarea sigură şi economică a echipamentelor şi instalaţiilor din SEN.

NOŢIUNI SPECIFICE CU PRIVIRE LA CONDUCEREA PRIN DISPECER

- Centrul de dispecer este structura organizatorică care este investită cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente şi instalaţii din SEN prin ordinul de investire.

- Un centru de dispecer cuprinde cel puţin două structuri:

    - O structura de comandă operaţională care conduce în timp real funcţionarea instalaţiilor, prin coordonarea regimurilor şi a manevrelor acestora, în conformitate cu ordinul de investire.

În acest scop realizează deciziile centrului de dispecer superior, ia decizii proprii şi dă dispoziţii în consecinţă centrelor de dispecer subordonate sau personalului operaţional.

Personalul acestei structuri este denumit personal de comandă operaţională şi îşi desfăşoară activitatea în ture, într-un spatiu special amenajat, numit camera de comandă, în care accesul este reglementat.

    - O structură de conducere funcţională care asigură programarea operaţională, urmăreşte şi analizează funcţionarea echipamentelor aflate în autoritatea de conducere prin dispecer a centrului respectiv. În funcţie de necesităţi, aceasta structură va asigura şi planificarea operaţională, elaborarea reglementărilor specifice activităţii de dispecer etc.

Termenul de structură folosit mai sus are drept scop delimitarea responsabilităţilor şi activităţilor distincte ce se desfaşoară în cadrul centrului de dispecer. Formele organizatorice ale acestor structuri pot fi diferite de la un centru de dispecer la altul, în raport cu volumul, importanţa şi specificul activităţii lor.

- Centrele de dispecer aflate la acelaşi nivel ierarhic formează o treaptă de conducere prin dispecer.

AUTORITATEA DE CONDUCERE PRIN DISPECER

- Autoritatea de conducere prin dispecer reprezintă ansamblul următoarelor atribute cu care este investit  un centru de dispecer în scopul realizării cu eficienţă a conducerii SEN: autoritatea de decizie, comanda de coordonare, competenţa, comanda nemijlocită, care sunt stabilite prin ordinul de investire.

- Autoritatea de decizie este dreptul şi obligaţia cu care este investit un singur centru de dispecer pentru a decide asupra stării operaţionale a echipamentelor, asupra regimului şi siguranţei funcţionării, pentru instalaţiile şi echipamentele precizate prin ordinul de investire.

- Comanda de coordonare este activitatea de corelare în timp a unor grupe distincte de operaţii sau operaţii distincte, a căror succesiune se conditionează reciproc. Se efectuează în cadrul unei manevre care se execută în instalaţii sau zone de reţea diferite, de două sau mai multe formaţii operaţionale, două sau mai multe centre de dispecer, care efectuează operaţiile de mai sus şi/sau prin telecomandă, combinaţii între formaţii operaţionale şi centre de dispecer care efectuează operaţiile prin telecomandă. Comanda de coordonare se atribuie unei singure trepte de dispecer prin ordinul de investire.

- Competenţa este dreptul şi obligatia  centrelor de dispecer, de a-şi exprima punctul de vedere referitor la starea operaţională a echipamentelor, regimul şi siguranţa funcţionării a unor echipamente sau instalaţii aflate în autoritatea de decizie a altor centre de dispecer, dar al căror regim de funcţionare influenţează regimul de funcţionare al echipamentelor şi instalaţiilor aflate în autoritatea să de decizie.

- Toate centrele de dispecer cu competenţă trebuie incluse în fluxul informational aferent conducerii echipamentului respectiv.

- Personalul operaţional are dreptul şi obligatia de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la  starea operaţională a echipamentelor, regimului şi siguranţei funcţionării, pentru instalaţiile şi echipamentele operate.

- Comanda nemijlocită este comanda operaţională prin care se exercită autoritatea de conducere prin dispecer  proprie centrului de dispecer respectiv sau a altor centre de dispecer ierarhic superioare, asupra echipamentelor prevăzute în ordinul de investire, prin telecomanda şi/sau prin efectuarea convorbirilor direct între personalul de comandă operaţională al centrului de dispecer respectiv şi personalul operaţional din instalaţii sau zone de reţea.

- Telecomanda echipamentelor şi instalaţiilor efectuată de către personalul de comandă operaţională specializat de la un centru de dispecer se consideră comandă nemijlocită.

- Comanda echipamentelor şi instalaţiilor din camera de comandă a staţiei sau centralei de către personal de comandă operaţională nu reprezintă telecomanda în spiritul RCD.

- Într-o instalaţie:  centrală, staţie electrică, comanda nemijlocită se atribuie, de regulă, la cel mult două centre de conducere prin dispecer.

- Unitatea gestionară este persoana fizică sau juridică căreia îi revine obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de gestionare şi mentenanţă precum şi conducerea prin dispecer a instalaţiilor electrice pe care le gestionează sau le-a preluat prin convenţie de  exploatare sau sub orice alta formă.

- Personalul operaţional este personalul a cărui activitate este exploatarea instalaţiilor electrice: monitorizarea funcţionării, executarea în mod nemijlocit a operaţiunilor de reglaj al parametrilor de funcţionare şi efectuarea  manevrelor de executie într-o instalaţie sau zonă de reţea.

- Personalul operaţional, de regulă, este cuprins în organigrama unităţii gestionare şi îşi desfăşoară activitatea nemijlocit în instalaţiile şi zonele de reţea  respective.

- Nominalizarea instalaţiilor sau echipamentelor care se află în operarea unei formaţii se face prin decizia unităţii gestionare.

- Telecomanda se va realiza de regulă de către personalul specializat de comandă operaţională din cadrul unui centru de dispecer.

- Unităţile gestionare au responsabilitatea luării tuturor măsurilor necesare ca instalaţiile să funcţioneze în condiţii de siguranţă la parametrii stabiliţi, să asigure efectuarea lucrărilor de mentenanţă în conformitate cu normele în vigoare, să asigure intervenţia promptă în situaţii de avarii (incidente), cu disponibilizarea echipamentelor în timpul cel mai scurt posibil, conform cerintelor centrului de dispecer cu autoritate de decizie.

- Unităţile gestionare sunt obligate să asigure formarea şi perfecţionarea personalului operaţional pentru operarea corespunzătoare a echipamentelor şi instalaţiilor, în conformitate cu reglementările tehnice şi normativele în vigoare, să întocmească procedurile şi instrucţiunile necesare şi să asigure disciplina în muncă şi în relaţiile cu centrele de  dispecer.

- Centrul de dispecer al unităţii gestionare ce nu are competenţa asupra unor echipamente din instalaţiile unităţii respective (aceasta fiind în autoritatea de decizie sau în competenţa centrelor de dispecer superioare) are sarcini, responsabilităţi şi drepturi privind:

    - regimul şi siguranţa echipamentelor sub aspectul funcţionării acestora în cadrul instalaţiilor aflate în operarea unităţii respective şi asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere în relaţiile cu centrele de dispecer care au competenţă, respectiv autoritate de decizie;

    - primirea, analiza la nivelul său, exprimarea punctului său de vedere, avizarea şi înaintarea cererilor, precum şi primirea – transmiterea răspunsurilor;

    - predarea echipamentelor pentru lucrări admitenţilor, primirea şi darea confirmărilor respective.

- Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atribute ale autorităţii de conducere prin dispecer este documentul prin care se stabileşte autoritatea de conducere prin dispecer asupra instalaţiilor şi modul de exercitare a acesteia.

- Ordinele de investire se emit ierarhic, de fiecare centru de dispecer pentru echipamentele preluate în autoritatea să de decizie.

- Criteriile de elaborare a ordinelor  de investire se stabilesc de către Dispecerul Energetic Naţional sub forma unei proceduri scrise, cu consultarea unităţilor gestionare.

- Pentru echipamentele de graniţă între două centre de dispecer nesubordonate operaţional care au autoritate de decizie asupra celulelor din capete, ordinul de investire se va stabili de comun acord între cele două  centre de dispecer.

- Echipamentele care prin ordinele de investire emise nu sunt atribuite în autoritatea de decizie a  unui centru de dispecer, rămân în autoritatea de decizie a unităţii gestionare, care emite ordin de investire pentru aceste echipamente, numit ”ordin de investire intern”. Unităţile gestionare îşi exercită această autoritate de decizie prin personalul propriu de conducere şi operaţional (dispecerul şef de tură pe centrală electrică, inginerul de serviciu pe centrală sau şeful de tură din staţiile electrice etc.).

- Subordonarea de dispecer constă în stabilirea unor relaţii ierarhice între centrele de dispecer, precum şi între centrele de dispecer şi personalul operaţional din centrale, staţii electrice şi zone de reţea, în exercitarea autorităţii conducerii prin dispecer.

- Subordonarea de dispecer este independentă şi are prioritate faţă de subordonarea tehnico-administrativă sau de altă natură. Subordonarea tehnico-administrativă constă în existenţa unor relaţii de subordonare din punct de vedere tehnic şi administrativ între personalul de comandă operaţională sau operaţional şi conducătorii săi ierarhici.

- Convenţia de exploatare este actul  juridic,  încheiat  între  unităţile gestionare,  prin care se precizează aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii prin dispecer, condiţii de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente etc.

- Convenţii de exploatare se încheie şi pentru interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice de către DEN cu TSO din ţările vecine.

ORGANIZAREA CONDUCERII PRIN DISPECER A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC NAŢIONAL

- Conducerea prin dispecer a SEN se realizează  în mod unitar şi ierarhizat, indiferent de subordonarea administrativă a unităţilor care operează instalaţiile.

- Treptele de conducere prin dispecer din SEN sunt:

    - Dispecerul Energetic Central (DEC);

    - Dispeceri Energetici Teritoriali (DET);

    - Dispeceri Energetici de Distribuţie  (DED); Dispeceri Energetici de Hidroamenajare (DHE); Dispeceri Energetici Locali pe Centrală (DLC); Dispeceri Energetici Locali ai Consumatorilor  (DELC);

    - Dispeceri Energetici de Distribuţie Locali (DEDL).

- Dispecerul Energetic Central (DEC) şi Dispecerii Energetici Teritoriali (DET) funcţionează în cadrul DEN. Acesta conduce funcţionarea SEN, realizând serviciul de sistem.

- In sensul celor de mai sus, directorul DEN este Dispecerul Sef al SEN.

- Celelalte centre de dispecer prevăzute mai sus funcţionează în cadrul unităţilor gestionare care fac parte din SEN.

- In sensul celor de mai sus, conducătorul unui centru de dispecer DET, DED şi DEDL este Dispecerul Sef al zonei aflate în autoritatea sa de conducere prin dispecer.

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ALE CENTRELOR DE DISPECER

- Transelectrica este singurul furnizor al serviciului de sistem constând în menţinerea siguranţei funcţionării SEN, a echilibrului producţie-consum, la parametrii normaţi de calitate ai energiei şi cu respectarea regulilor privind schimburile de energie cu sistemele vecine.

- Pentru realizarea serviciului de sistem, Transelectrica utilizează resurse constând în servicii de sistem funcţionale, servicii tehnologice de sistem, mijloace tehnice din dotarea proprie.

- DEC asigură echilibrul permanent între producţia şi consumul de energie electrică din SEN cu respectarea  parametrilor tehnici de calitate normaţi şi a Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, realizează schimburile de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale altor ţări, conduce regimurile de funcţionare din RET, conduce sistemele de protecţie şi automatizare din RET, coordonează manevrele din RET şi exercită comanda nemijlocită în centralele şi staţiile electrice conform ordinului de investire.

- DET-urile asigură realizarea regimului de funcţionare şi a manevrelor coordonate de DEC, conduc regimul de funcţionare şi coordonează manevrele în instalaţiile energetice stabilite prin ordinul de investire.

- DED-urile  sunt organizate în cadrul operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi exercită atribute ale conducerii prin dispecer a reţelei de distribuţie la tensiunile de până la 110 kV inclusiv, în conformitate cu ordinul de investire.

- Fiecare operator de distribuţie a energiei electrice, în raport cu volumul de instalaţii, are numărul corespunzator de centre de dispecer.

- Organizarea comenzii operaţionale pentru RED va fi stabilită de Operatorul de distribuţie respectiv ţinând seama de volumul şi specificul instalaţiilor, nivelul de dotare tehnică şi reglementările în vigoare şi aprobată la nivelul administrativ ierarhic superior şi de DEN din punct de vedere al conducerii prin dispecer.

- Centrele DHE organizate în cadrul unităţilor gestionare a amenajărilor hidroelectrice, asigură conducerea prin dispecer a instalaţiilor şi echipamentelor amenajării din zona respectivă, în conformitate cu ordinul de investire.

- Centrele DLC organizate în cadrul centralelor electrice asigură conducerea prin dispecer a instalaţiilor şi echipamentelor din centrala respectivă în conformitate cu ordinul de investire emis de centrele de dispecer cât şi cu ordinul de investire intern emis de conducerea unităţilor respective.

- Centrele DELC organizate în cadrul unor mari consumatori cu sau fără centrale electrice proprii asigură conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice ale unităţii gestionare respective, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, a convenţiilor încheiate cu Operatorii de distribuţie precum şi cu reglementările interne  ale unităţilor gestionare de care aparţin.

- Centrele DEDL sunt organizate în cadrul operatorilor de distribuţie şi asigură conducerea prin dispecer a instalaţiilor şi reţelelor electrice de distribuţie de medie tensiune în conformitate cu ordinul de investire.

- În funcţie de particularităţile reţelei electrice de distribuţie de medie tensiune şi de importanţa consumatorilor, sunt organizate mai multe centre DEDL în cadrul aceluiaşi operator de distribuţie.

- Principiile de organizare, de stabilire a autorităţii de conducere prin dispecer şi a relaţiilor de subordonare în cadrul conducerii prin dispecer a SEN se aprobă de DEN.

- Organizarea centrelor de dispecer se realizează cu avizul DEN, în funcţie de structura instalaţiilor, volumul şi importanţa lor, sistemul teleinformaţional propriu şi alte mijloace tehnice, astfel încât să se asigure eficienţa conducerii prin dispecer. In funcţie de nivelul centrului de dispecer şi atribuţiile ce-i revin, structura de conducere funcţională poate cuprinde şi alte activităţi: informatică, telecomunicatii etc.

- Centrele de dispecer sunt dotate obligatoriu cu cameră de comandă special amenajată, sistem teleinformaţional şi alte mijloace tehnice necesare conducerii prin dispecer .

PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ A FUNCŢIONĂRII SEN

- Activitatea de planificare operaţională are următoarele componente:

    - planificarea schemei normale de funcţionare;

    - planificarea retragerilor din exploatare ale instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie din SEN;

    - planificarea sistemelor de protecţii şi automatizări;

    - planificarea tensiunilor.

Planificarea schemei normale de funcţionare

- Prin schema normală de funcţionare se înţelege schema electrică de conexiuni a echipamentelor şi aparatajului primar dintr-o instalaţie, reţea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protecţiilor prin relee şi a automatizărilor aferente, aprobată de  centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioadă de timp determinată. Reprezentarea grafică a schemei normale de funcţionare va cuprinde automatizările a căror stare operaţională prezintă importanţă la efectuarea manevrelor.

- Reprezentarea grafică a schemei normale de funcţionare se va face conform convenţiilor UCTE şi normelor în vigoare.

- Instalaţiile trebuie să funcţioneze conform  schemei normale. Funcţionarea  într-o altă schemă se poate face numai cu aprobarea personalului de comandă operaţională din centrul de dispecer cu autoritate de decizie şi se înscrie în evidenţele operaţionale ca abatere de la schema normală, specificându-se şi prin ce anume se abate.

- Schemele normale de funcţionare trebuie să permită şi să asigure, în limitele performanţelor echipamentelor disponibile, funcţionarea sigură şi economică a SEN.

- Criteriile de stabilire a schemei normale sunt:

    - stabilitatea statică şi tranzitorie a funcţionării SEN;

    - continuitatea în alimentarea consumatorilor iar în cazul întreruperii funcţionării diferitelor echipamente ale SEN, alimentarea rapidă a consumatorilor;

    - posibilitatea eliminării rapide a perturbaţiilor prin funcţionarea protecţiei prin relee şi a automatizărilor;

    - posibilitatea lichidării şi limitării rapide a avariilor, precum şi a realizării descărcării automate şi manuale a sarcinii în caz de necesitate;

    - reducerea puterii de scurtcircuit până la limitele admise pentru echipamentele instalate în reţelele electrice ale SEN;

    - posibilitatea utilizării la capacitatea maximă disponibilă a surselor de putere activă şi reactivă;

    - menţinerea nivelului tensiunilor în limitele normale;

    - alimentarea sigură a serviciilor interne ale centralelor şi staţiilor electrice.

- Schema normală de funcţionare se stabileşte pe baza calculelor de verificare de circulaţii de puteri şi de niveluri de tensiune, a verificării limitelor de stabilitate a SEN şi a părţilor sale componente, a puterilor de scurtcircuit, a modului de tratare a neutrului reţelelor electrice şi a condiţiilor de acţionare a dispozitivelor de protecţie prin relee şi automatizări.

- Schema normală de funcţionare a reţelelor electrice din autoritatea de conducere prin dispecer a unui centru de  dispecer se elaborează de către acesta şi se aprobă de către şeful centrului de dispecer, conform procedurilor şi instrucţiunilor în vigoare.

- La nivelul instalaţiilor, pentru fiecare centrală, staţie, zonă de reţea electrică se elaborează propuneri de  scheme normale de funcţionare, în concordanţă cu schemele normale ale reţelei electrice din autoritatea de conducere prin dispecer a centrelor de  dispecer. Acestea se aprobă de către conducătorul tehnic al unităţii gestionare. Schema normală trebuie să permită funcţionarea sigură şi economică a instalaţiei respective.

- Schemele normale de funcţionare înaintate spre aprobare centrelor de conducere prin dispecer cu autoritate de decizie constituie “propuneri de schemă normală” şi nu sunt valabile decât după aprobarea lor.

- Orice modificare care apare în schema normală de funcţionare în cursul perioadei de valabilitate se poate face numai cu aprobarea centrului de dispecer care a aprobat schema normală respectivă.

Planificarea retragerilor din exploatare ale instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie din SEN

- Unităţile gestionare întocmesc programe anuale de retragere din exploatare care vor fi detaliate prin programe lunare. Aceste programe se înaintează, prin centrele de dispecer cu competenţă, centrelor de dispecer cu autoritate de decizie spre aprobare. Aprobarea are în vedere prioritar realizarea funcţionării sigure a SEN.

- Pentru echipamentele în gestiunea mai multor unităţi gestionare, termenele şi duratele de retragere din exploatare vor fi corelate, în prealabil, de către acestea.

- În baza programelor lunare aprobate, unităţile gestionare emit cererile de retragere din exploatare şi le înaintează centrului de dispecer cu autoritate de decizie, prin centrele de dispecer intermediare.

Planificarea operaţională  a protecţiilor prin relee şi a automatizărilor

- Planificarea operaţională a protecţiilor prin relee şi a automatizărilor este componentă a planificării schemei normale.

- Sistemele de comandă-control, protecţii şi automatizări ale echipamentelor din RET intră în autoritatea de decizie a DEC.

- Sistemele de comandă-control, protecţii şi automatizări ale echipamentelor utilizatorilor RET: distribuitori, producători, consumatori ale căror reglaje sau stare operaţională necesită coordonare cu reglajele sau starea operaţională a sistemelor de comandă-control, protecţii şi automatizări ale unor echipamente din RET, intră de regulă în autoritatea de decizie a DET-urilor şi, după caz, a DEC.

- Unităţile gestionare au obligaţia să asigure realizarea în timpul cerut, a reglajelor dispuse şi a verificărilor periodice sau când s-au constatat funcţionări neconforme ale dispozitivelor de protecţie prin relee şi automatizări.

- La centrele de comandă ale centralelor, staţiilor electrice şi centrelor de dispecer trebuie să se găsească situaţia principalelor reglaje ale protecţiilor prin relee şi automatizărilor echipamentelor.

- Atribuirea autorităţii de decizie asupra sistemelor de comandă-control, protecţii şi automatizări, calculul reglajelor, parametrizarea, coordonarea reglajelor, fluxul informaţional, evidenţa reglajelor, urmărirea funcţionării acestora etc. se face în conformitate cu principiile stabilite în procedurile şi instrucţiunile emise de DEN.

- Calculul reglajelor protecţiilor prin relee şi automatizărilor se face ori de câte ori este nevoie sau cel puţin o dată la 4 ani.

Planificarea  tensiunilor

- Benzile de tensiune din staţiile electrice ale reţelei se planifică semestrial (vară-iarnă) de către  centrul de dispecer  cu autoritate de decizie, astfel încât să se menţină niveluri de tensiune normale în toate nodurile reţelei, stabilitatea statică a regimului de funcţionare a SEN şi reducerea consumului propriu tehnologic în reţea.

- Benzile de tensiune de funcţionare pentru staţiile de interconexiune cu alte sisteme electroenergetice se planifică respectând convenţiile şi acordurile încheiate cu partenerii de interconexiune.

PROGRAMAREA OPERAŢIONALĂ A SEN

- Centrele de dispecer, prin structurile lor de conducere funcţională, întocmesc zilnic programul de funcţionare al echipamentelor şi instalaţiilor aflate în autoritatea lor de decizie, pentru ziua lucrătoare următoare şi, după caz, pentru zilele nelucrătoare care o preced.

- Programul de funcţionare cuprinde, în totalitate sau partial, în funcţie de nivelul ierarhic al centrului de dispecer, următoarele componente:

    - prognoza consumului de putere activă;

    - programul de retragere din exploatare a grupurilor generatoare;

    - programul de retragere din exploatare a echipamentelor de reţea;

    - programul de funcţionare a centralelor electrice/grupurilor generatoare;

    - programarea rezervelor de putere activă;

    - programul frecventei de consemn;

    - programul schimburilor de energie cu sistemele electroenergetice vecine;

    - schema programata de funcţionare;

    - programarea operaţională a protectiilor şi automatizarilor;

    - programarea operaţională a tensiunilor în nodurile de control;

    - ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile;

    - regimul de funcţionare al echipamentelor;

    - modul de efectuare a manevrelor programate;

    - indicaţii privind utilizarea rezervelor programate;

    - alte programe prevăzute în procedurile şi instrucţiunile în vigoare, după caz.

- Programul de funcţionare trebuie să asigure, în limitele performanţelor echipamentelor disponibile, funcţionarea sigură a SEN, cu respectarea criteriului (N-1) în operarea acestuia.

- Transelectrica poate lua în considerare în programare şi contingenţe multiple (N-k), în cazul în care, în baza experienţei sale, poate estima în mod rezonabil că producerea unor astfel de incidente are un grad mare de probabilitate şi are consecinţe importante.

Prognoza consumului de putere activă în SEN

- Prognoza consumului de putere activă se elaborează pentru fiecare interval bază de programare stabilit conform reglementărilor în vigoare, pe baza analizei statistice a consumului, a prognozei meteorologice şi a estimărilor privind influenţa evenimentelor sociale sau de altă natură previzibile.

Programul de retragere din exploatare a grupurilor generatoare

- Retragerea din exploatare a grupurilor generatoare se face pe baza cererilor emise de unităţile gestionare şi aprobate de centrele de dispecer cu autoritate de decizie.

- Unităţile gestionare şi centrele de dispecer cu autoritate de decizie vor respecta planurile lunare şi anuale de retrageri din exploatare aprobate.

Programul de retragere din exploatare a echipamentelor de reţea

- Retragerea din exploatare a echipamentelor de reţea se face pe baza cererilor emise de unităţile gestionare şi aprobate de centrele de dispecer cu autoritate de decizie.

- Unităţile gestionare şi centrele de dispecer cu autoritate de decizie vor respecta planurile lunare şi anuale de retrageri din exploatare aprobate.

Programul de funcţionare a centralelor electrice

- La întocmirea programului de funcţionare a centralelor electrice se aplică reglementările specifice emise de ANRE, avându-se în vedere următoarele:

    - prognoza consumului de putere activă;

    - programul schimburilor de energie cu alte sisteme electroenergetice;

    - ordinea de merit a grupurilor dispecerizabile;

    - programul de funcţionare a grupurilor nedispecerizabile;

    - congestiile (restricţiile de reţea);

    - funcţionarea economică pe ansamblu a SEN;

    - folosirea raţională a combustibililor şi a resurselor hidroenergetice.

- Producatorii trebuie să pună la dispoziţia dispecerului întreaga putere disponibilă, inclusiv cea neinclusă în programul de funcţionare, pentru rezolvarea abaterilor de la program sau a incidentelor în SEN.

Programarea rezervelor de putere activă

- DEN programează rezervele de putere activă (rezerva de reglaj primar, rezerva de reglaj secundar, rezerva de reglaj terţiar, rezerva terţiară lentă) astfel încât să se asigure parametrii tehnici de calitate ai energiei electrice, conform Codului tehnic al RET.

- DEN respectă convenţiile şi acordurile de funcţionare interconectată referitoare la reglajul frecvenţei şi programarea rezervei conform cerinţelor UCTE şi principiilor de solidaritate din sistemul interconectat.

- La declararea disponibilităţii şi a ofertelor de producţie în vederea programării, producătorii au în vedere obligativitatea asigurării rezervei de reglaj primar.

- La declararea disponibilităţii şi a ofertelor de producţie în vederea programării, producătorii au în vedere asigurarea sursei primare de energie: apa sau combustibil, pe toată perioada de programare.

Programul frecvenţei de consemn

- DEN programează frecvenţa de funcţionare în SEN astfel încât să respecte limitele normate ale frecvenţei.

- DEN stabileşte zilnic, pentru fiecare interval bază de programare, valoarea programată a frecvenţei de funcţionare în SEN, având în vedere şi corelarea orei sincrone cu ora astronomică. Valoarea programată a frecvenţei devine valoare de consemn pentru reglajul secundar frecvenţă-putere.

- DEN convine valoarea program a frecvenţei cu TSO ai sistemelor interconectate, conform convenţiilor şi acordurilor în vigoare în cazul funcţionării interconectate.

- DEN stabileşte valoarea de consemn pentru regulatoarele automate de viteză ale grupurilor dispecerizabile.

Programul schimburilor de energie cu sistemele electroenergetice vecine

- DEN stabileşte programul schimburilor de energie cu sistemele electroenergetice vecine luând în considerare următoarele:

    - programele de import/export comunicate de agenţii economici, în conformitate cu prevederile contractelor de transport încheiate de aceştia cu Transelectrica;

    - programele de compensare a schimburilor neplanificate de energie electrică calculate de Centrul de coordonare a decontarii la care este afiliat Transelectrica;

    - programele de compensare bilaterală cu sistemele vecine a schimburilor neplanificate de energie electrică, în baza convenţiilor şi acordurilor în vigoare încheiate cu TSO ai acestora;

    - programele de ajutoare de avarie sau returnare a acestora convenite cu TSO ai sistemelor interconectate, în baza convenţiilor şi acordurilor în vigoare în cazul funcţionării interconectate;

    - capacitatea netă de transfer a interconexiunilor (NTC).

- DEN comunică agenţilor economici programele de import/export acceptate, în conformitate cu prevederile contractelor de transport încheiate de aceştia cu Transelectrica.

- DEN convine programul schimburilor de energie cu TSO ai sistemelor vecine, conform convenţiilor şi acordurilor în vigoare.

- DEN comunică programul schimburilor de energie Centrului de coordonare a decontării, în condiţiile convenite cu acesta.

Schema programată de funcţionare

- Programarea schemei de funcţionare se realizează de către centrul de dispecer pentru echipamentele aflate în autoritatea sa de decizie.

- La programarea schemei de funcţionare se vor avea în vedere retragerile din exploatare ale echipamentelor aprobate şi de alte  centre de dispecer.

- Centrele de dispecer vor corela schema de funcţionare programată de ele cu schemele programate de alte centre de dispecer, având ca principiu siguranţa funcţionării.

- DEN şi TSO ai sistemelor electroenergetice vecine aflate în funcţionare interconectata cu SEN vor corela schemele programate de funcţionare ale reţelelor lor, în măsura în care aceasta corelare este cerută de siguranţa funcţionării.

- Schema programata de funcţionare a RET şi a reţelelor buclate de 110 kV trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    - respectă criteriul (N-1), considerând că schema cu (N) elemente este schema programată de funcţionare; sunt exceptate cazurile de alimentare radială a unor zone printr-un singur echipament de reţea;

    - se admite abaterea temporară de la criteriul (N-1) în conformitate cu normele în vigoare;

    - rezerva de stabilitate statică este de cel puţin 20% în schema cu (N) elemente în funcţiune şi cel puţin 8% în schema cu (N-1) elemente în funcţiune, considerând că schema cu (N) elemente este schema programată de funcţionare;

    - condiţiile de stabilitate tranzitorie sunt îndeplinite în conformitate cu reglementările în vigoare;

    - curenţii de rupere ai întreruptoarelor nu sunt depăşiţi de curentul de scurtcircuit;

    - sunt îndeplinite condiţiile de tratare a neutrului;

    - sunt realizate conditiile normale de funcţionare a sistemelor de protecţie şi  automatizări;

    - tensiunile în toate staţiile electrice sunt în limitele benzilor admisibile şi pe cât posibil în limitele benzilor economice.

Programarea operaţională a protecţiilor şi automatizărilor

- Centrele de dispecer cu autoritate de decizie programează starea operaţională şi reglajele protecţiilor prin relee şi ale automatizărilor corelat cu schema şi regimul de funcţionare programate.

Programarea operaţională a tensiunilor în nodurile de control

- Programarea tensiunilor în nodurile reţelelor electrice se face pe cât posibil în benzile economice şi se verifică încadrarea în benzile admisibile în cazul unei contingenţe simple, respectând pentru staţiile de graniţă convenţiile şi acordurile încheiate cu partenerii.

- Pentru fiecare bară din staţiile şi centralele electrice din reţeaua de distribuţie, centrele de dispecer cu autoritate de decizie stabilesc programe ale nivelurilor de tensiune (benzile de tensiune) pentru perioadele caracteristice ale zilei (vârf dimineaţă, vârf seară, gol zi, gol noapte), atât pentru zilele de lucru cât şi pentru cele de sărbătoare. Programele vor cuprinde atât benzile normale de tensiune cât şi benzile de tensiune minimă, respectiv maximă, admisibile.

- Pentru barele nodurilor de control din RET se stabilesc benzile de tensiune de funcţionare admise, benzile de tensiune de funcţionare economica şi de deconectare manuala /de sacrificiu a consumatorilor.

SCHIMBUL DE INFORMAŢII IN CADRUL PROGRAMĂRII OPERAŢIONALE - REGIMUL CERERILOR

- Unui echipament i se poate modifica starea operaţională, independent de existenţa unui program aprobat anterior, pe baza unei cereri făcute de unitatea gestionară şi aprobate de  centrul de dispecer care are autoritatea de decizie asupra acestuia.

- Cererile se emit de către unitatea gestionară şi se înscriu în registrul de cereri existent la unitatea respectivă. În acelaşi registru se vor înscrie şi aprobările sau răspunsurile primite. Acest registru poate fi şi un registru electronic, tip fişier etc, având un regim reglementat de acces şi protectie.

- Unităţile gestionare înaintează cererile pentru modificarea stării operaţionale a unui echipament centrului de dispecer cu autoritate de decizie, prin centrul de dispecer propriu sau/şi centrele de dispecer care au competenţă asupra echipamentului respectiv.

- În cazul în care un echipament este în regim de operare a două sau mai multor unităţi gestionare, unitatea care iniţiază cererea de modificare a stării operaţionale a echipamentului, cerere programată normal, are obligaţia să anunţe şi celelalte unităţi gestionare pentru a se corela lucrările între ele, după care emite cererea către centrul de dispecer ce are autoritate de conducere prin dispecer asupra echipamentului respectiv.

- Termenele pentru înaintarea cererilor de modificare a stării operaţionale a echipamentelor către centrele de dispecer cu autoritate de decizie precum şi cele de transmitere a aprobărilor sau a răspunsurilor se stabilesc prin proceduri specifice.

- Prin reglementări interne, unităţile gestionare stabilesc modalitatea şi termenele în care vor fi înaintate cererile de către subunităţile lor, corelat cu termenele prevăzute pentru înaintarea cererilor către centrele de dispecer cu autoritate de decizie. Cererile înaintate de către unităţile gestionare centrelor de dispecer superioare sunt semnate de conducerea unităţii gestionare respective.

- Cererile primite de  centrul de dispecer se vor înscrie în “registrul de cereri”. Cererea trebuie să aibă următorul conţinut:

    - numărul curent al cererii din registrul  centrului de dispecer;

    - numărul curent al cererii de la unitatea gestionară care o înaintează;

    - denumirea unităţii gestionare care o înaintează;

    - numele persoanei din conducerea unităţii gestionare care semnează cererea;

    - numele persoanei de la centrul de dispecer cu competenţă ce vizează cererea;

    - numele persoanelor care transmit – primesc cererea;

    - data şi ora transmiterii – primirii cererii;

    - durata cerută (incluzând timpul necesar manevrelor ce se execută la echipamentul respectiv);

    - echipamentul cerut (denumirea exactă, iar în cazul agregatelor de producere a energiei electrice şi termice sau a componentelor acestora şi puterea care se reduce, precum şi puterea disponibilă care rămâne în centrala electrică respectivă);

    - scopul modificarii stării operaţionale;

    - starea operaţională în care trebuie adus echipamentul;

    - durata maximă în care echipamentul poate fi redat în exploatare şi pus în funcţiune în caz de necesitate/timpul maxim de redare in exploatare;

    - acordul consumatorilor/furnizorilor sau producatorilor afectaţi;

    - observaţiile asupra funcţionării ulterioare: executarea de modificări, schimbarea parametrilor de funcţionare etc.;

    - numele fiecărei persoane/ admitent: funcţia, unitatea gestionară de care aparţine căreia i se va preda pentru lucrări echipamentul de către persoana de comandă operaţională; numele acestora vor fi înaintate numai la nivelul centrului de dispecer care va preda echipamentul;

    - in cazul retragerilor din exploatare pentru probe, măsurători etc. se va menţiona şi numele persoanei care va răspunde de coordonarea şi executarea acestora;

    - observaţiile şi punctul de vedere al centrelor de dispecer intermediare.

- În registrul de cereri  se vor înscrie si:

    - aprobările sau răspunsurile transmise solicitantului (numele persoanei care transmite-primeşte, data şi ora, conţinutul aprobării sau răspunsului şi numele persoanei care le semnează);

    - anunţarea unităţilor gestionare sau centrelor de dispecer interesate.

- Centrul de dispecer care are autoritatea de decizie va ţine seama la analiza şi rezolvarea cererii şi de punctele de vedere ale centrelor de dispecer care au în competenţă echipamentul respectiv.

- Prin analiza cererii se înţelege, după caz, analiza balanţei de puteri, a regimului şi siguranţei funcţionării rezultate în urma modificării stării operaţionale a echipamentului cerut, precum şi a măsurilor privind modificarea schemei şi regimului de funcţionare, corelarea reglajelor protecţiei prin relee şi automatizărilor etc., în scopul unei funcţionări normale.

- Aprobările centrelor de dispecer care au autoritate de decizie sunt de principiu. Aceste aprobări se aplică în funcţie de regimul de funcţionare efectiv al instalaţiilor sau reţelelor electrice din acel moment, prin aprobarea operativă a cererii ce se dă de către personalul de comandă operaţională de serviciu, de la centrul de dispecer cu autoritate de decizie.

- Dacă condiţiile concrete din SEN nu permit modificarea stării operaţionale a echipamentului cerut şi aprobat, personalul de comandă operaţională/dispecerul din tură cu autoritate de decizie anulează aprobarea, înscriind aceasta şi motivul anulării în registrul  operativ.

- În cazul în care se cunoaşte din timp (ex: ca urmare a unor incidente) că regimul de funcţionare nu va permite modificarea stării operaţionale a echipamentului pentru care s-a comunicat aprobarea, centrul de dispecer care a dat această aprobare este obligat să decidă anularea ei şi să o comunice solicitantului.

- În cazul anulării unei aprobări, solicitantul urmează să revină cu cererea, cu excepţia cazurilor în care centrul de dispecer care are autoritate de decizie aprobă cererea respectivă pentru o altă dată, propusă de solicitant.

- Cererile înaintate centrelor de dispecer cu întârziere faţă de prevederile reglementărilor în vigoare nu se iau în considerare. Răspunzător de neexecutarea lucrărilor este cel care a întârziat înaintarea cererii.

- În cazuri excepţionale: prevenire de incidente, accidente şi incendii sau necesităţii înlăturării acestora, cererile se pot înainta oricând şi poartă indicativul „în prevenire de incident”. Cererea se soluţionează operativ de către centrul de dispecer cu autoritate de decizie.

- În cazul în care retragerea din exploatare are caracter de urgenţă şi nu este timp pentru întocmirea unei cereri scrise, solicitarea se face direct prin centrele de dispecer până la centrul de dispecer cu autoritate de decizie, printr-o cerere operativă care se înscrie în registrele la solicitant şi centrele de dispecer.

- Unitatea gestionară rămâne responsabilă pentru declararea cererii cu caracter de prevenire de incident sau operativă şi asigură respectarea normelor N.S.P.M. ca şi la cererile întocmite în scris.

COMANDA OPERAŢIONALĂ ÎN SEN

Relaţii de subordonare operaţională

- Personalului de comandă operaţională de serviciu al centrului de dispecer îi sunt subordonaţi din punct de vedere funcţional potrivit ordinului de investire:

    - personalul de comandă operaţională de serviciu de la centrele de conducere prin dispecer subordonate;

    - personalul de comandă operaţională de serviciu din centrale, personalul operţional din staţii electrice şi zone de reţea, care operează echipamente ce se află în autoritatea de conducere prin dispecer a centrului de dispecer respectiv.

- Activitatea personalului de comandă operaţională la centrele de dispecer este condusă şi controlată de şeful centrului de dispecer.

- Conducătorii administrativi trebuie să transmită dispecerului de serviciu dispoziţiile necesare prin şeful compartimentului de comandă operaţională sau locţiitorul acestuia. Dacă în lipsa acestuia dispecerul de serviciu primeşte dispoziţii de la personalul de conducere administrativă, el este obligat ca după îndeplinirea acestora, imediat ce este posibil, să comunice acest lucru şefului compartimentului de comandă operaţională. Pentru echipamentele aflate în autoritatea de conducere prin dispecer a unui centru superior, îndeplinirea dispoziţiilor respective se va face cu aprobarea acestuia.

- Personalul de comandă operaţională de serviciu al unui centru de dispecer dă dispoziţiile operative în următorul mod:

    - direct personalului de comandă operaţională de serviciu al centrului de dispecer subordonat;

    - direct personalului operaţional de serviciu, pentru  echipamentele asupra cărora  centrul de dispecer  respectiv exercită comandă nemijlocită;

    - direct personalului operaţional de serviciu de către personalul de comandă operaţională care exercită autoritatea de decizie, pentru echipamentele din staţiile, centralele electrice sau zonele de reţea în care comanda nemijlocită o exercită un centru de dispecer subordonat, dar numai în situaţiile în care se impun acţiuni de urgenţă pentru prevenirea producerii sau extinderii avariilor şi lichidarea lor. În aceste cazuri, personalul operaţional este obligat să execute dispoziţiile, să raporteze îndeplinirea lor, inclusiv centrului de dispecer ce exercită comanda nemijlocită la restabilirea legăturilor de telecomunicaţii, în caz contrar, imediat ce este posibil şi înainte de îndeplinirea oricărei dispoziţii date de acest centru de dispecer, să informeze asupra manevrelor efectuate, situaţia în care s-a ajuns.

- Centrul de dispecer care a primit o dispoziţie operativă de la un centru de dispecer superior este obligat să o aplice imediat, corespunzător cu sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin din exercitarea autorităţii de conducere prin dispecer pe care o are asupra echipamentelor respective şi să transmită dispoziţiile necesare îndeplinirii acesteia personalului operaţional, dacă exercită comanda nemijlocită în instalaţia respectivă, sau centrelor de dispecer subordonate.

- Centrele de dispecer fără competenţă asupra echipamentelor, precum şi personalul operational, pot fi folosite de către centrele de dispecer superioare ca intermediari pentru transmiterea dispoziţiilor, acestea fiind obligate să le transmită, precizând cine a dat dispozitia. Centrele de dispecer folosite ca intermediari  sunt răspunzătoare numai de transmiterea întocmai şi la timp a dispoziţiei şi de consemnarea acesteia în registru operativ.

- Personalul operaţional sau de comandă operaţională subordonat este obligat să execute întocmai şi la timp dispoziţiile personalului de comandă operaţională, cu excepţia acelora care pun în pericol securitatea personalului, integritatea echipamentelor sau creează premise pentru producerea de avarii.

- În situaţia în care cel care a primit dispoziţia de la dispecer consideră că dispoziţia este incorectă, trebuie să atragă imediat atenţia dispecerului asupra acestui fapt. Dacă personalul de comandă operaţională repetă dispoziţia, personalul operaţional sau de comandă operaţională subordonat este obligat să o execute imediat, dacă nu se pune în pericol securitatea personalului, integritatea echipamentului sau nu se creează premise pentru producerea iminentă de avarii. În aceste cazuri este obligat să refuze executarea dispoziţiei şi să comunice acest lucru conducătorilor lui pe linie administrativă. Pentru orice refuz neîntemeiat de îndeplinire a dispoziţiei, cât şi pentru întârzierea neîntemeiată a îndeplinirii, răspund atât persoanele care nu au îndeplinit-o cât şi cele care au aprobat această neîndeplinire.

- Dispoziţiile personalului de conducere administrativă al centralelor electrice, staţiilor şi zonelor de reţea electrică, referitoare la echipamentele care, conform ordinului de investire a instalaţiilor, intră în autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer superioare, se execută de către personalul operaţional cu aprobarea personalului de comandă operaţională care are autoritate de decizie asupra echipamentelor respective.

- Procedurile, instrucţiunile, dispoziţiile şi hotărârile din cadrul unităţilor gestionare din SEN, care afectează conducerea prin dispecer, trebuie să fie conforme cu cele ale centrului de dispecer care are autoritate de conducere prin dispecer asupra echipamentelor respective.

- Personalul de conducere prin dispecer are dreptul şi obligaţia de a controla modul în care se desfăşoară activitatea de conducere operaţională la centrele de dispecer subordonate precum şi la unităţile gestionare.

- Nerespectarea disciplinei de dispecer pune în pericol siguranţa funcţionării SEN şi aceasta trebuie eliminată imediat de către şeful compartimentului, instalaţiei etc şi cazul raportat conducătorilor administrativi. Acestia vor analiza cazul, iar concluziile analizei vor fi transmise centrului  de dispecer ierarhic superior.

- În cazul în care la un centru de dispecer un schimb este alcătuit din două sau mai multe persoane de comandă operaţională: dispeceri, obligaţiile centrului de dispecer privind exercitarea comenzii operaţionale revin formaţiei de comandă operaţională de serviciu. Şeful turei răspunde de coordonarea activităţii formaţiei.

Exercitarea autorităţii de decizie de către personalul de comandă operaţională

- Dispecerul de serviciu la centrul de dispecer cu autoritate de decizie dă dispoziţiile sau aprobările direct personalului operaţional, atunci când exercită şi comanda nemijlocită în instalaţia respectivă, sau dispecerului de serviciu de  la  centrul de dispecer cu competenţă, imediat subordonat.

- Centrele de dispecer subordonate şi personalul operaţional sunt obligai să informeze la timp şi corect centrul de dispecer superior şi rămân răspunzători de consecinţele ce decurg din luarea unor decizii incorecte ca urmare a informării eronate sau neinformării acestuia în timp util.

- In cazul luării unei decizii, centrul de dispecer cu autoritate de decizie va ţine seama şi de punctul de vedere al centrelor de dispecer care au în competenţă echipamentele respective şi al centrelor de dispecer care au în autoritate de decizie echipamente al căror regim şi siguranţă a funcţionarii pot fi afectate de decizia luată, precum şi de punctul de vedere al unităţilor gestionare.

Exercitarea comenzii de coordonare de către personalul de comandă operaţională

- Comanda de coordonare se exercită:

    - nemijlocit, prin dispoziţii şi aprobări date direct personalului operaţional, atunci când centrul de dispecer respectiv exercită comanda nemijlocită în instalaţiile respective;

    - prin intermediul centrelor de dispecer cu competenţă, care exercită comanda nemijlocită în instalaţiile respective.

- Personalul de comanda operaţională care exercită comanda de coordonare răspunde atât de succesiunea corectă în timp, în cadrul manevrei de coordonare, a operaţiilor distincte şi a grupelor distincte de operaţii, cât şi de ordinea unor operaţii legate de relizarea regimurilor de funcţionare sigure în timpul şi după efectuarea manevrelor.

- Efectuarea manevrelor, modificarea configuraţiei de funcţionare, a regimului sau a siguranţei funcţionării se va putea dispune sau aproba de către  personalul de comandă operaţională de la centrul de dispecer, care are comanda de coordonare numai cu aprobarea personalului de comandă operaţională de la centrul de dispecer care are autoritate de decizie asupra echipamentului respectiv, cu excepţia cazurilor în care există un pericol iminent de producere de accidente umane, incendii, distrugere de echipamente etc.

Exercitarea competenţei de către personalul de comandă operaţională

- Personalul de comandă operaţională de la centrul de dispecer care are competenţă primeşte dispoziţiile sau aprobările de la  personalul de comandă operaţională de la centrul de dispecer ierarhic superior (care poate fi centru de dispecer cu autoritate de decizie, comandă de coordonare sau competenţă). Acesta va da dispoziţiile sau aprobările, detaliindu-le la nivelul necesar, fie direct personalului operaţional (atunci când exercită comanda nemijlocită), fie unui centru de dispecer imediat subordonat.

- Centrul de dispecer care are competenţă primeşte de la personalul operaţional sau de comandă operaţională imediat subordonat informaţiile despre evenimentele petrecute, starea echipamentelor, regimul şi parametrii de funcţionare ai acestora etc, sintetizează informaţiile primite şi informează centrul de dispecer superior care are competenţă sau autoritate de decizie şi, după caz, propune spre aprobare soluţii de rezolvare, îşi exprimă punctul de vedere privind configuraţia de funcţionare, manevrele necesare, regimul şi siguranţa funcţionarii etc.

- Modificarea configuraţiei, regimului sau reducerea siguranţei funcţionarii, precum şi efectuarea manevrelor se va putea dispune sau aproba de către centrul de dispecer care are competenţă, numai cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentului respectiv, cu excepţia cazurilor în care există un pericol iminent de producere de accidente umane, incendii, catastrofe naturale sau distrugere de echipamente.

- Centrul de dispecer care are competenţă asupra unui echipament are obligaţia de a informa toate centrele de dispecer din zona sa de activitate asupra deciziilor luate, dacă aceste decizii afectează siguranţa funcţionării echipamentelor aflate în autoritatea de conducere operaţională a acestor centre.

Comanda operaţională a SEN în condiţii normale de funcţionare

- Personalul de comandă operaţională de serviciu la un centru de dispecer - dispecerul de serviciu este conducătorul operaţional al regimului de funcţionare a instalaţiilor din centralele şi reţelele electrice, în limitele autorităţii de conducere prin dispecer stabilită prin ordinul de investire.

- Dispecerul de serviciu de la centrele de dispecer asigură funcţionarea sigură a SEN şi a părţilor componente ale acestuia (zone de reţea, instalaţii, echipamente) în care scop:

    - realizează regimurile de funcţionare programate, dispune sau aprobă modificarea operaţională a schemelor de funcţionare ale instalaţiilor pentru creşterea nivelului de siguranţă, cu respectarea restricţiilor stabilite modificând corespunzător, după caz, starea şi reglajele  sistemelor de protecţii prin relee şi automatizări;

    - execută programele de retragere şi redare în exploatare a echipamentelor, de dare în exploatare a echipamentelor noi, de probe şi măsurători;

    - monitorizează regimurile de funcţionare realizate şi în special punctele critice, luând măsurile ce se impun;

    - coordonează efectuarea manevrelor care necesită coordonarea de către  centrul de dispecer respectiv.

    - efectuează  manevre prin telecomandă.

- Dispecerul de serviciu de la DEC asigură echilibrarea balanţei producţie-consum a energiei electrice în SEN sau în zone din acesta şi reglarea schimburilor cu sistemele electroenergetice ale altor ţări, în care scop:

    - reglează soldul SEN cu corecţie de frecvenţă la funcţionarea interconectată în conformitate cu prevederile procedurilor şi instrucţiunilor de reglaj  convenite cu partenerii de interconexiune;

    - asigură realizarea schimburilor/transferurilor de energie electrică între anumite zone ale SEN în limitele admisibile ale parametrilor de funcţionare;

    - conduce operaţional reglajul frecvenţei SEN când funcţionează izolat sau al anumitor zone, când acestea funcţionează izolat;

    - monitorizează încărcarea – descărcarea centralelor electrice în conformitate cu ordinea de merit prevăzută în programul de funcţionare;

    - dispune reducerea consumului de energie electrică în SEN, conform procedurilor, instrucţiunilor şi reglementărilor în vigoare;

    - monitorizează gradul de asigurare a serviciilor de sistem tehnologice prevăzute în programul de funcţionare.

- Dispecerul de serviciu de la centrele de dispecer asigură calitatea energiei electrice furnizate, în care scop:

    - monitorizează asigurarea continuităţii în alimentarea consumatorilor de energie electrică;

    - reglează frecvenţa în limitele stabilite, în condiţiile funcţionării izolate;

    - reglează nivelul tensiunilor în benzile stabilite.

- Dispecerul de serviciu de la centrele de dispecer asigură achiziţionarea şi transmiterea informaţiilor stabilite prin reglementările în vigoare.

- Dispecerul de serviciu de la DEC asigură funcţionarea economică a SEN, în care scop:

    - utilizează raţional resursele energetice prevăzute pentru producerea energiei electrice şi termice conform programului de funcţionare;

    - optimizează repartizarea sarcinii active pe centrale electrice în situaţia suspendării pieţei angro de energie;

    - optimizează repartizarea sarcinii reactive pe centrale, folosind mijloacele de producere şi consum a energiei reactive din SEN, reglează nivelurile de tensiune şi circulaţiile de putere activă şi reactivă din reţea, modifică operational, după caz, schemele de funcţionare având în vedere programul de funcţionare astfel încât să se realizeze reducerea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice ale SEN.

- Dispecerul de serviciu de la centrele de dispecer asigură completarea documentelor privind funcţionarea reţelei aflate în autoritatea de decizie în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Personalul operaţional din instalaţii şi zone de reţea, precum şi personalul de comandă operaţională este obligat să comunice imediat centrului de dispecer superior (centrului de dispecer care are comanda nemijlocită, în cazul personalului operaţional sau centrului de dispecer imediat superior care are competenţă sau autoritate de decizie în cazul personalului de comandă operaţională), toate abaterile de la regimurile normale de funcţionare propunând, după caz, soluţii. Centrul de dispecer cu autoritate de decizie va aproba sau dispune, după caz, măsurile necesare pentru revenirea la un regim normal de funcţionare.

Comanda operaţională a SEN la retragerea din exploatare a echipamentelor energetice

- Toate echipamentele disponibile, care se află în autoritatea de conducere prin dispecer a unui centru de dispecer şi pentru care dispecerul cu autoritate de decizie nu a dat aprobarea de a fi retrase din exploatare, trebuie să se găsească în funcţiune, în rezervă sau în stare operaţională nenominalizabilă.

- Unui echipament care se află în autoritatea de conducere prin dispecer a unui centru de dispecer nu i se va schimba starea fără aprobarea dispecerului cu autoritate de decizie, cu excepţia cazurilor în care o amânare ar periclita securitatea oamenilor sau siguranţa echipamentului.

- Personalul de comandă operaţională primeşte şi rezolvă de regulă cererile în prevenire de incident şi în cazuri exceptionale pentru lucrări necuprinse în programul operaţional/de funcţionare.

- Aprobarea pentru retragerea din exploatare a echipamentelor se dă de către personalul de comandă operaţională de la centrul de dispecer în a cărui autoritate de decizie se găseşte echipamentul respectiv numai pe baza unei cereri făcute de unitatea gestionară.

- La terminarea lucrărilor, personalul operaţional va declara personalului de comandă operaţională de la centrul de dispecer cu comanda nemijlocita că echipamentele se pot reda în exploatare. Centrul de dispecer cu autoritate de decizie stabileşte starea operaţională a echipamentului.

- Dacă regimul de funcţionare nu permite retragerea programată din exploatare a unui echipament, personalul de comandă operaţională este obligat să decidă  anularea aprobarii şi să o comunice solicitantului.

- Dacă dintr-o cauză oarecare executarea manevrelor nu a fost începută la data şi ora indicată, durata aprobată se reduce în mod corespunzător, termenul stabilit pentru repunerea în funcţiune (redarea în exploatare şi aducerea în stare operaţională prevăzută) rămânând cel anterior. În astfel de cazuri, la solicitarea emitentului cererii, centrul de dispecer care a dat aprobarea va analiza posibilitatea de decalare a termenului de repunere în funcţiune a echipamentului respectiv şi va comunica solicitantului răspunsul, pe linie ierarhică operaţională. Durata aprobată nu se poate prelungi decât cu permisiunea centrului de dispecer care a dat aprobarea iniţială.

- Unitatea gestionară, care emite cererea şi organizează efectuarea lucrărilor, este răspunzătoare pentru necesitatea efectuării lucrărilor, probelor, măsurătorilor etc, menţionate în cerere, pentru retragerea din exploatare numai a echipamentelor necesare pentru a se putea efectua lucrările sau probele respective, precum şi pentru încadrarea strictă în termenele aprobate.

Comanda operaţională a SEN la darea în exploatare  şi/sau punerea în funcţiune a noilor obiective (echipamente) energetice.

- Obiectivele energetice noi vor fi date în exploatare numai după ce au fost stabilite următoarele:

    - încadrarea în SEN a noilor obiective energetice;

    - programul de probe necesare punerii în funcţiune a noilor echipamente;

    - ordinul  de investire a autorităţii de conducere prin dispecer;

    - schema normală de funcţionare, inclusiv reglajele sistemelor de comandă – control, protecţii şi automatizări, atât pentru noile echipamente cât şi eventualele modificări în instalaţiile existente, ca urmare a punerii în funcţiune a noilor echipamente. Darea în exploatare a unui echipament precede punerea în funcţiune.

- In vederea dării în exploatare a unor obiective (echipamente) noi, unităţile gestionare înaintează centrului de dispecer cu autoritate de decizie, la termenele stabilite prin reglementările în vigoare, prin centrele de dispecer intermediare, informaţiile conform punctelor a) şi b) şi datele necesare întocmirii punctelor c) şi d) de la articolul anterior. De asemenea, se va face precizarea că lucrările sunt terminate, echipamentele corespund normelor în vigoare, s-a efectuat recepţia şi pot fi date în exploatare, legăturile de telecomunicaţii, telecomandă şi telemăsură au fost realizate, personalul care asigură operarea a fost instruit şi dotat cu documentaţia necesară operării.

- Darea în exploatare a echipamentelor se va face în baza unei cereri care se înaintează, aprobă, etc. în acelaşi regim ca şi cererile normale pentru retragerea din exploatare a echipamentelor.

- Orice echipament sau element care este legat la o instalaţie aflată în exploatare, chiar dacă nu a fost pus în funcţiune, se va considera, în spiritul prezentei reglementari şi prevederilor NSPM – TDEE, ca un echipament aflat în exploatare şi intră în autoritatea centrelor de dispecer sau a personalului operaţional, conform ordinului de investire.

- Dispecerul de serviciu de la  centrul de dispecer cu autoritate de decizie va permite începerea manevrelor pentru darea în exploatare şi punerea în funcţiune a noilor echipamente numai după ce verifică următoarele:

    - sunt realizate condiţiile impuse la  soluţionarea cererii;

    - sunt realizate condiţiile de la ‎Art. 181, ‎Art. 182 şi ‎Art. 183;

    - sunt realizate modificările reglajelor sistemelor de comandă-control, protecţii şi automatizări în instalaţiile existente conform dispoziţiilor, dacă darea în exploatare a noilor obiective necesită aceste modificări.

Comanda operaţională în SEN la retragerea definitivă din exploatare a echipamentelor

- Pentru echipamentele care urmează să fie retrase definitiv din exploatare, unităţile gestionare vor înainta cu cel puţin 6 luni înainte, centrului de dispecer cu autoritate de decizie o documentaţie din care să rezulte motivele retragerii definitive din exploatare a echipamentului şi eventualele implicaţii în funcţionarea echipamentelor rămase în exploatare.

- Retragerea definitivă din exploatare se face în baza unei cereri care se înaintează, aprobă etc. la fel ca şi cererile de retragere din exploatare a echipamentelor. Cererea va conţine în plus punctele în care se realizează dezlegarea de la instalaţiile în exploatare.

- Un echipament retras definitiv din exploatare se dezleagă de la echipamentele în exploatare şi iese din autoritatea de conducere prin dispecer a centrului de dispecer sau a personalului operational.

Comanda operaţională în SEN  în  condiţii de incidente/avarii

- Personalul de comandă operaţională al centrelor de dispecer, în caz de avarii/incidente, trebuie să asigure:

    - continuitatea funcţionării SEN în ansamblu sau pe zone care s-au izolat, folosind rezervele de putere ale SEN şi ajutorul de avarie din sistemele electroenergetice cu care este interconectat precum şi reducerea consumului de energie electrică prin dispunerea  deconectărilor manuale sau prin aplicarea altor programe de reducere a consumului în conformitate cu reglementările în vigoare;

    - localizarea cât mai rapidă a avariei/incidentului şi luarea măsurilor pentru prevenirea extinderii sale;

    - luarea măsurilor pentru repunerea cât mai rapidă în funcţiune a echipamentelor de alimentare cu energie electrică a serviciilor interne ale centralelor şi staţiilor, a consumatorilor afectaţi în conformitate cu procedurile specifice, conducând manevrele necesare şi dispunând unităţilor gestionare organizarea în timpul cel mai scurt posibil a intervenţiilor pentru eliminarea defecţiunilor apărute;

    - stabilirea, în funcţie de echipamentele disponibile şi de starea acestora, a unor scheme şi regimuri de funcţionare cât mai sigure în regimul post avarie;

    - raportarea avariei/incidentului şi a întreruperilor în alimentarea consumatorilor, conform reglementărilor în vigoare.

- In cazul unei avarii extinse de sistem restaurarea se va face în conformitate cu principiile cuprinse în Planul de restaurare a funcţionării SEN.

- Planul de restaurare a funcţionării SEN este întocmit şi actualizat ori de câte ori este necesar de către Transelectrica, în colaborare cu utilizatorii RET şi TSO ai sistemelor electroenergetice vecine.

- Condiţia esenţială care asigură lichidarea rapidă şi corectă a avariilor/ incidentelor este informarea precisă şi rapidă a centrului de dispecer superior până la centrul de dispecer cu autoritatea de decizie, de către personalul operaţional şi centrele de dispecer intermediare, asupra evenimentelor care au avut loc, a configuraţiei şi regimului de funcţionare rezultat.

- Personalul operaţional din instalaţii şi zone de reţea electrică este obligat să informeze imediat, corect şi concis, cu propuneri concrete de operare, centrul de dispecer care exercită comanda nemijlocită iar acesta să informeze, imediat, corect şi concis propunând şi soluţii de rezolvare a avariei, centrul de dispecer superior care are echipamentele respective în autoritatea de conducere prin dispecer până la  centrul de dispecer cu autoritate de decizie.

- In cazul unui pericol iminent de producere de accidente umane, incendii, catastrofe naturale sau distrugere de echipamente, un echipament poate fi scos din funcţiune de către personalul operational, fără aprobarea treptei de dispecer cu autoritate de decizie asupra acestuia. Personalul operational este răspunzător de decizia luată şi trebuie să informeze în timpul cel mai scurt posibil centrul de dispecer respectiv.

- Concomitent cu informarea făcută dispecerului asupra avariei/incidentului, personalul operaţional trebuie să ia măsuri pentru lichidarea acestuia în limitele autorităţii sale, să asigure alimentarea serviciilor interne, să stabilească starea echipamentelor declanşate şi să le pregătească pentru punerea în funcţiune şi restabilirea schemei normale de funcţionare sau schemei operaţionale iniţiale, dacă nu se funcţiona în schema normală.

- Lichidarea avariilor se efectuează de către personalul operaţional, se coordonează şi conduce de către personalul de comandă operaţională, în mod corelat şi într-un cadru unitar, pe baza procedurilor şi instrucţiunilor de lichidare a avariilor întocmite de centrele de dispecer care au autoritatea de decizie şi de unităţile de exploatare (în baza principiilor din procedurile şi instrucţiunile cadru, şi după caz, a procedurilor şi instrucţiunilor întocmite de centrele de dispecer superioare).

- Lichidarea avariilor în SEN sau zone ale acestuia se conduce de centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor respective. Acesta stabileşte soluţiile de lichidare a avariilor, în baza propunerilor personalului operaţional subordonat, procedurilor şi instrucţiunilor şi dă dispoziţiile necesare centrelor de dispecer subordonate sau direct personalului operational.

- Lichidarea avariilor pe liniile de interconexiune sau din sistemul interconectat se efectuează în colaborare cu dispecerii sistemelor electroenergetice respective, în conformitate cu convenţiile în vigoare.

- Personalul de comandă operaţională de la centrele de dispecer cu competenţă asupra echipamentelor acţionează la lichidarea incidentelor şi avariilor în baza aprobărilor date de personalul de comandă operaţională de la centrul de dispecer cu autoritate de decizie sau la dispoziţiile acestuia, cu respectarea procedurilor şi instrucţiunilor specifice pentru lichidarea avariilor..

- Personalul de comandă operaţională de la centrele de dispecer cu comandă nemijlocită conduc direct manevrele de lichidare a incidentelor şi avariilor din instalaţiile respective, în limita autorităţii lor de conducere prin dispecer, în baza procedurilor şi instrucţiunilor de lichidare a incidentelor şi avariilor şi a dispoziţiilor sau aprobărilor date de personalul de comandă operaţională de la centrul de dispecer cu autoritate de decizie, direct sau prin intermediul unui alt centru de dispecer cu competenţă.

- La echipamentele care necesită coordonare, manevrele de lichidare a incidentelor/avariilor se efectuează la dispoziţia personalului de comandă operaţională de la centrul de dispecer ce exercită comanda de coordonare, în baza soluţiilor date sau aprobate de personalul de comandă operaţională de la centrul de dispecer cu autoritate de decizie.

- În cazul lipsei legăturilor telefonice/radio directe între personalul operaţional din instalaţii şi centrul de dispecer ce exercită comanda nemijlocită şi în cazul în care legătura telefonică nu se poate obţine nici pe căi ocolitoare, în timpul stabilit prin procedurile specifice, avariile se lichidează de personalul operaţional în baza procedurilor şi instrucţiunilor de lichidare a incidentelor/avariilor în lipsa legăturii telefonice, întocmite de  centrele de dispecer cu autoritate de decizie. În situaţia în care în timpul stabilit se disponibilizează o legatură telefonică cu un centru de dispecer superior, lichidarea incidentului se face la dispoziţia acestui centru de dispecer în limitele autorităţii sale de conducere operaţională.

- În cazul întreruperii legăturii telefonice între diferite centre de dispecer, lichidarea avariei se va efectua sub conducerea centrului de dispecer superior ce are legătură telefonică cu personalul operaţional din instalaţii direct sau prin intermediul altor centre de dispecer, în limita autorităţii sale de conducere prin dispecer.

- La nivelul instalaţiilor: centrale, staţii electrice şi zonelor de reţea, manevrele de lichidare a avariilor se efectuează de personalul operaţional în baza procedurilor, instrucţiunilor întocmite şi a dispoziţiilor sau aprobărilor date de  centrul de dispecer  care exercită comanda nemijlocită.

- Efectuarea detaliată pe operaţii a manevrelor de lichidare a avariilor  la nivelul instalaţiei este sarcina personalului operaţional, dispoziţiile şi aprobările date de centrele de dispecer fiind în limitele ce decurg din exercitarea competenţei, comenzii de coordonare şi autorităţii de decizie.

- Manevrele de lichidare a avariilor la echipamentele ce nu sunt în autoritatea de conducere prin dispecer a unui centru de dispecer se vor efectua de către personalul operaţional din instalaţia respectivă în conformitate cu sarcinile ce-i revin din “ordinul de investire intern”, în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile întocmite de unităţile de exploatare.

- În timpul lichidării avariilor, personalul operaţional trebuie să urmărească alimentarea serviciilor interne ale centralelor şi a staţiilor şi să ia măsurile ce se impun pentru realimentarea lor, în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile locale.

- La analiza avariei şi a modului de acţionare a personalului, se vor folosi înregistrările convorbirilor operative realizate cu echipamente specifice.

- Dispecerul de serviciu este obligat să informeze persoanele de conducere nominalizate prin proceduri şi instrucţiuni asupra avariei, precum şi centrele de dispecer ale unităţilor de exploatare ale căror instalaţii au fost afectate de avarie.

- Unităţile gestionare (indiferent de subordonarea administrativă) întocmesc note informative după lichidarea avariei şi le înaintează prin centrele de dispecer până la  centrul de dispecer cu autoritate de decizie, în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Personalul de comandă operaţională poartă răspunderea pentru avariile produse din vina sa în SEN, în limitele autorităţii de conducere prin dispecer cu care este investit. El nu poartă răspunderea pentru avariile produse din cauza:

    - unor informaţii eronate date de catre personalul operaţional subordonat;

    - executării incorecte de către personalul operaţional subordonat a dispoziţiilor primite;

    - unor greşeli personale ale personalului operaţional subordonat.

Comanda operaţională în SEN în cazul abaterii parametrilor de funcţionare de la valorile normale

- În cazurile în care parametrii de funcţionare se abat de la valorile normate, personalul de comandă operaţională cât şi personalul operaţional este obligat să acţioneze imediat, pentru a se reveni la o funcţionare în limitele admise, conform procedurilor şi instrucţiunilor specifice.

- Pentru a se evita intrarea SEN sau a unor zone ale acestuia într-o stare critică sau pentru a ieşi din starea critică apărută, personalul de comandă operaţională cât şi cel operational este obligat să acţioneze fără întârziere la dispoziţia sau cu aprobarea personalului de comandă operaţională de la centrul de dispecer superior sau din proprie iniţiativă, conform prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor specifice  în următoarele cazuri:

    - la scăderea/creşterea frecvenţei sub/peste limitele admise;

    - la scăderea/creşterea tensiunii sub/peste limitele admise;

    - la apariţia suprasarcinilor sau supratemperaturilor;

    - la circulaţii de putere activă şi/sau reactivă peste valorile de consemn impuse de păstrarea stabilităţii sistemului electroenergetic;

    - la apariţia pendulaţiilor.

- Pentru a se evita intrarea SEN sau a unor zone ale acestuia într-o stare critică sau pentru a ieşi din starea critică apărută se vor folosi rezervele de putere activă şi reactivă ale SEN sau zonei de reţea, posibilităţile de reglaj ale echipamentelor disponibile, trecerea din rezervă în funcţiune sau invers a unor echipamente, modificările de configuraţii, ajutorul de avarie de la sistemele electroenergetice cu care se funcţionează interconectat şi, dacă situaţia o impune, reducerea consumului prin deconectarea manuală conform procedurilor, instrucţiunilor şi reglementărilor în vigoare.

REGLAJUL PARAMETRILOR DE  FUNCŢIONARE  A  SEN

Reglajul frecvenţei

- La funcţionarea interconectată cu alte sisteme electroenergetice, reglajul frecvenţei se realizează în conformitate cu reglementările convenite; de regulă, reglajul frecvenţei se realizează de către toţi Operatorii de Sistem din interconexiune după principiul reglării soldului SEN cu corecţie de frecvenţă.

- În SEN sau în zone ale acestuia, la funcţionarea separată, frecvenţa de consemn este de 50 Hz. Pentru corectarea timpului sincron frecvenţa de consemn poate fi modificată cu ±0,01 Hz şi în mod excepţional cu ±0,05 Hz

- Reglajul secundar al  frecvenţei la funcţionarea izolată a SEN se realizează automat cu ajutorul regulatorului central de frecvenţă – putere, la care va fi conectată o putere de reglaj conform reglementărilor. În cazul în care sistemul automat de reglaj nu funcţionează, frecvenţa se reglează manual, în baza procedurilor şi instrucţiunilor specifice.

- Sarcina reglajului frecvenţei în SEN, în cazul funcţionării izolate, revine Dispecerului Energetic Central, care stabileşte şi centralele electrice care reglează frecvenţa. În cazurile de separare a unei zone de Sistemul Electroenergetic Naţional,  Dispecerul Energetic Central desemnează centrul de dispecer care va prelua reglajul frecvenţei în zona respectivă.

- În cazul funcţionării izolate, dacă frecvenţa scade sub limita normată admisă sau creşte peste limita normată admisă, Dispecerul Energetic Central trebuie să asigure imediat restabilirea frecvenţei în limitele normate de funcţionare, luând toate măsurile în conformitate cu procedurile şi  instrucţiunile specifice. La  creşterea frecvenţei, dacă dispecerul nu dispune de rezerva de reducere a producţiei (rezerva turnantă sau grupuri hidro în funcţiune) dispecerul dispune opriri de grupuri în mod corespunzător. La scăderea frecvenţei, dacă SEN nu dispune de rezerve de putere sau dacă punerea lor în funcţiune necesită un timp îndelungat, concomitent cu pregătirea rezervelor, dispecerul ia măsuri pentru reducerea consumului prin deconectări manuale, conform normativelor în vigoare, după caz.

- În cazul unor abateri importante şi rapide ale frecvenţei, centralele electrice trebuie să intervină automat în conformitate cu cerinţele de reglaj primar al frecvenţei.

- Transelectrica stabileşte volumul rezervei de reglaj primar necesar în SEN astfel:

    - în condiţii de funcţionare interconectată a SEN, rezerva de reglaj primar este stabilită de comun acord cu operatorii de sistem ai sistemelor interconectate, astfel incât să se respecte principiul echităţii între sisteme;

    - în condiţii de funcţionare izolată a SEN, rezerva de reglaj primar minimă se programeaza la cca. 5% din puterea totală produsă.

- Transelectrica stabileşte rezerva “minut” necesară egală cu cea mai mare valoare dintre :

    - puterea celui mai mare grup generator în funcţiune;

    - cea mai mare putere în funcţiune conectată pe aceeaşi secţie de bare;

    - 5% din puterea totală produsă în sistem.

- Transelectrica este obligată ca, în cadrul responsabilităţilor sale pentru funcţionarea sigură a sistemului, să asigure în limita capacităţilor disponibile în sistem şi a contractelor încheiate, puterea de rezervă din fiecare categorie, în cantitate suficientă pentru asigurarea parametrilor de calitate normaţi şi respectarea celor convenite cu TSO ai sistemelor electroenergetice cu care SEN funcţionează interconectat.

- Transelectrica asigură în condiţii de funcţionare sigură a SEN transportul atât al sarcinii maxime prognozate, cât şi al puterii de rezervă de reglaj primar, secundar şi al rezervei minut.

- În procesul de reglare a soldului SEN cu corecţia de frecvenţă, în situaţiile de funcţionare interconectată cu balanţa deficitară, în afara folosirii rezervelor, Dispecerul Energetic Central utilizează, după caz ajutorul de avarie din sistemele electroenergetice cu care funcţionează interconectat.

Reglajul tensiunii

- Transelectrica răspunde de asigurarea stabilităţii tensiunii, care este o componentă a măsurilor de menţinere a SEN în stare normală de funcţionare.

- Transelectrica asigură, în limitele posibilităţilor de reglaj, funcţionarea în orice punct al RET cu tensiuni la nivelurile normate, conform prezentului regulament.

- Personalul operaţional din centrale şi staţii electrice este obligat:

    - să monitorizeze în permanenţă nivelul tensiunii;

    - să informeze dispecerul asupra abaterilor de la program a nivelurilor de tensiune;

    - să regleze tensiunea, conform prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor, programelor şi dispoziţiilor primite de la centrele de dispecer;

    - să încarce sau să descarce cu putere reactivă generatoarele şi compensatoarele sincrone şi să utilizeze şi celelalte mijloace de reglaj (surse sau consumatori de putere reactivă) conform prevederilor procedurilor, instrucţiunilor, programelor şi dispoziţiilor primite de la centrele de dispecer.

- Dispecerii de serviciu sunt obligaţi:

    - să monitorizeze nivelul tensiunii în nodurile de control stabilite de structura de conducere funcţională;

    - să verifice realizarea programelor nivelurilor de tensiune şi a dispoziţiilor date;

    - să dispună, după caz, măsurile necesare de reglaj, în conformitate cu prevederile procedurilor şi instrucţiunilor în vigoare precum şi cu dispoziţiile centrului de dispecer superior;

    - să informeze centrul de dispecer superior de abaterile tensiunilor de la valorile programate;

    - să menţină tensiunea în nodurile de control prin încărcarea/descărcarea generatoarelor şi compensatoarelor sincrone cu putere reactivă în limitele prevăzute de proceduri şi instrucţiuni;

    - să folosească bateriile de condensatoare disponibile;

    - să folosească posibilităţile de reglaj al tensiunii pe barele de distribuţie pentru a ridica nivelul tensiunii pe barele din reţeaua de transport, conform prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor;

    - să ia măsuri pentru eliminarea deficitului de putere reactivă şi readucerea tensiunii în limitele normale, conform procedurilor şi instrucţiunilor. Dacă situaţia o impune se iau măsuri pentru reducerea consumului, conform normativelor, în conformitate cu prevederile procedurilor şi instrucţiunilor pentru evitarea pierderii stabilităţii sistemului.

- Regulatoarele automate de tensiune ale grupurilor sunt permanent în funcţiune.

- În zonele cu poluare, în condiţii meteorologice nefavorabile, se admite scăderea tensiunii la o valoare care să nu fie periculoasă pentru echipamente. Valoarea  tensiunii şi modul de reglaj se stabilesc prin proceduri şi instrucţiuni specifice  pentru astfel de cazuri.

- Transelectrica menţine disponibile instalaţii proprii de compensare a puterii reactive în RET, într-un volum suficient şi având caracteristici tehnice corespunzătoare (capacitate de comutatie şi reglaj), astfel încât să se asigure parametrii tehnici de calitate normaţi:

    - în condiţiile conectării oricărei linii electrice în gol;

    - în regimuri de încărcare maximă  a  RET,  cu  respectarea criteriului (N-1).

Reglajul circulaţiilor de putere activă şi reactivă

- În reţelele SEN circulaţiile de putere activă şi reactivă trebuie să fie reglate astfel încât să se realizeze o funcţionare sigură şi economică.

- Circulaţiile de putere activă şi reactivă se  vor regla astfel, încât să se asigure:

    - încadrarea în parametrii limită admisibili ai echipamentelor (curentul limită termic, tensiuni maxime şi minime admisibile, puterea limită de transport a echipamentelor din punctul de vedere al protecţiilor prin relee şi al automatizărilor, curentul limită termic al bobinelor TIF etc.);

    - încadrarea în criteriile de siguranţă  a funcţionării.

    - realizarea unui consum propriu tehnologic redus.

- Personalul operaţional trebuie să monitorizeze circulaţiile de puteri pe echipamente şi să informeze personalul operaţional de la centrele de dispecer  cu autoritate de decizie în cazul depăşirii limitelor admise.

- Personalul operaţional de la centrele de dispecer cu autoritate de decizie dispune măsurile necesare pentru reglajul circulaţiilor de puteri active şi reactive conform prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor specifice.

- In caz de necesitate, după epuizarea rezervelor de putere, personalul operational de la centrele de dispecer cu autoritate de decizie va dispune măsuri pentru reducerea consumului prin sacrificii sau limitări, conform normativelor specifice.

Reglajul puterilor de schimb cu sistemele electroenergetice ale altor ţări cu care se funcţionează interconectat

- Puterile de schimb cu sistemele electroenergetice ale altor ţări cu care se  funcţionează interconectat se reglează de către DEN în colaborare cu TSO ai ţărilor respective în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi acordurilor convenite.

- În funcţie de situaţia energetică din SEN sau din sistemele electroenergetice vecine personalul de comandă operaţională de la DEC poate modifica graficul de schimb cu sistemele electroenergetice vecine, în conformitate cu acordurile şi convenţiile încheiate.

- DEN poate solicita ajutor de avarie de la TSO ai sistemelor electroenergetice cu care funcţionează interconectat şi cu care are încheiate convenţii în acest sens, în cazul unor deficite de putere în SEN sau al unor incidente grave.

- DEN poate acorda ajutor de avarie la cerere sistemelor electroenergetice cu care funcţionează interconectat conform acordurilor de funcţionare interconectată.

Reglajul sarcinii active şi reactive al centralelor electrice

- Încărcarea centralelor electrice pentru acoperirea consumului şi realizarea schimburilor convenite cu sistemele electroenergetice interconectate cât şi repartiţia sarcinii pe centrale se va face în conformitate cu ordinea de merit/notificările fizice ale producătorilor ţinând seama de starea agregatelor centralelor electrice, siguranţa funcţionării sistemului electroenergetic, politica de combustibil şi de exploatare complexă a resurselor hidroenergetice, funcţionarea centralelor electrice de termoficare şi funcţionarea economică a întregului SEN.

- Pornirile/opririle centralelor termoelectrice se vor face numai la dispoziţia sau cu aprobarea dispecerului cu autoritate de decizie.

- Centralele termoelectrice vor respecta întocmai programul de funcţionare stabilit pe baza ordinei de merit/notificărilor fizice ale producătorilor în ziua D-1. Dacă nu există dispoziţie expresă a dispecerului cu autoritate de decizie pentru funcţionarea cu abatere de la program, centralele vor fi singurele răspunzatoare de abaterile înregistrate.

- Centralele hidroelectrice vor respecta programul de funcţionare stabilit pe baza ordinei de merit/notificărilor fizice ale producătorilor în ziua D-1 dar vor cere aprobare dispecerului cu autoritate de decizie pentru orice pornire/oprire sau încărcare/descărcare.

- Pentru  acoperirea abaterilor, în condiţiile funcţionării pieţei de balansare, vor fi folosite numai ofertele de încărcare/descărcare de pe piaţa de balansare.

- Personalul de comandă operaţională de la DEC are dreptul în condiţii în stare perturbată de funcţionare să nu respecte ordinea de merit stabilită şi să solicite direct pentru grupurile generatoare porniri/opriri şi/sau modificări ale puterii produse în scopul readucerii SEN în stare normală de funcţionare.

- Centralele electrice sunt obligate să realizeze întocmai sarcina activă şi reactivă dispusă, iar centralele electrice care reglează frecvenţa sau schimbul de putere cu sistemele interconectate trebuie să respecte limitele de reglare stabilite. Orice abatere de la sarcina programată sau dispusă trebuie comunicată imediat dispecerului, indicându-se şi cauzele.

- La cererea dispecerului, centralele electrice sunt obligate să încarce agregatele până la sarcina activă şi reactivă maximă sau să le descarce până la limitele minimului tehnic admisibil.

- Viteza de creştere sau de scădere a sarcinii în condiţii normale sau de incident, timpul necesar pentru pornirea agregatelor şi încărcarea acestora, precum şi sarcinile minime tehnice admisibile pe echipament trebuie precizate prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, elaborate de unităţile de exploatare, cu acordul centrului de dispecer, în limitele autorităţii acestuia.

MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DISPECERULUI DE SERVICIU

Locul desfăşurării activităţii dispecerului de serviciu

- Personalul de comandă operaţională îşi desfăşoară activitatea în camera de comandă.

- Activitatea în camera de comandă la toate centrele de dispecer este continuă, asigurată în schimburi şi se desfăşoară în baza graficului lunar aprobat de şeful compartimentului. Modificarea graficului lunar este permisă numai cu aprobarea şefului compartimentului şi respectarea legislaţiei muncii.

- Accesul în camera de comandă este strict reglementat.

- Nu se admite ca un dispecer să lucreze în două schimburi succesive. În cazul în care schimbul următor nu se prezintă la locul de muncă sau se prezintă inapt pentru a-şi îndeplini obligaţiile, dispecerul care trebuia să predea serviciul nu va părăsi centrul de comandă şi nu va preda serviciul, raportând despre aceasta şefului compartimentului care va lua măsuri corespunzătoare.

Preluarea serviciului

- La preluarea serviciului dispecerul are urmatoarele obligaţii:

    - să se prezinte la locul de muncă (camera de comandă) cu cel puţin cu 15 minute înainte de ora intrării în serviciu;

    - să ia cunoştinţă de abaterile de la schema normală, echipamentele predate pentru lucrări, indisponibilităţile, restricţiile şi condiţionările apărute sau ridicate, situaţia centralelor electrice etc. conţinute în procesul verbal de predare – primire a serviciului;

    - să ia cunoştinţă de evenimentele importante petrecute în intervalul de timp de la ultimul său schimb şi consecinţele lor asupra funcţionarii SEN în zona sa de autoritate de conducere prin dispecer;

    - să ia cunoştinţă de dispoziţiile apărute sau anulate în intervalul de timp de la ultimul său schimb, precum şi procedurile, instrucţiunile, documentele etc. nou apărute, modificate sau anulate şi să semneze de luare la cunoştinţă;

    - să solicite informaţii de la dispecerul ce urmează să predea serviciul asupra stării de funcţionare a echipamentelor principale din zona sa de autoritate de conducere prin dispecer, asupra modificărilor survenite în schema normală şi regimul de funcţionare cât şi asupra manevrelor şi/sau lucrărilor ce urmează să se efectueze în schimbul său;

    - să ia cunoştinţă de dispoziţiile şi aprobările date de dispecerul ce urmează să predea serviciul şi neraportate ca îndeplinite;

    - să ia cunoştinţă de încărcările centralelor electrice şi abaterile de la program;

    - să se informeze asupra stării sistemului teleinformaţional;

    - să efectueze formalităţile de predare-primire a serviciului, înscriindu-se şi ora, şi să semneze de primire.

Efectuarea serviciului

- După preluarea serviciului de tură, dispecerul este obligat să solicite rapoarte asupra situaţiei instalaţiilor şi reţelelor electrice de la centrele de dispecer direct subordonate şi de la centralele şi staţiile electrice aflate în comanda sa nemijlocită şi să informeze centrul de dispecer ierarhic superior de preluarea schimbului şi de situaţia energetică şi meteorologică din zona sa de operare.

- Dispecerul de serviciu conduce operaţional instalaţiile şi reţelele electrice potrivit autorităţii de conducere prin dispecer pe care o are centrul de dispecer respectiv şi răspunde de realizarea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii gestionare de care aparţine şi altor reglementări în vigoare.

- În activitatea sa dispecerul va respecta de asemenea şi prevederile din

    - Regulamentul General de Manevre în instalaţiile electrice,

    - Normele Specifice de Protecţie a Muncii pentru Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice,

    - Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie,

    - Normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor.

- Dispecerul de serviciu are obligaţia de a folosi în mod eficient mijloacele tehnice cu care este dotat centrul de dispecer respectiv şi camera de comandă a acestuia.

- Dispecerul de serviciu exercită în timpul turei sale controale pe linia autorităţii de conducere.

- Personalul de comandă operaţională completează documentele şi evidenţele şi raportează evenimentele majore petrecute în timpul turei atât pe linie administrativă cât şi pe linie operaţională, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

- În cazul unor acţiuni greşite ale dispecerului de serviciu, conducătorul lui ierarhic prezent trebuie să intervină, dându-i dispoziţiile necesare, la nevoie  îndepărtând dispecerul de serviciu şi preluând asupra sa responsabilităţile exercitării comenzii operaţionale. Înlocuirea se va consemna în registru, înscriind ora şi semnând.

Predarea serviciului

- La predarea serviciului, dispecerul este obligat:

    - să efectueze completarea documentelor şi evidenţelor predării serviciului;

    - să redacteze procesul verbal de predare/primire;

    - să informeze dispecerul ce urmează să preia serviciul asupra stării de funcţionare a echipamentelor principale din zona sa de autoritate, modificărilor survenite în schema normală şi în regimul de funcţionare, dispoziţiilor şi aprobărilor date şi neraportate ca îndeplinite, încărcării centralelor electrice şi abaterilor de la program cât şi a manevrelor ce urmează să se efectueze în tura acestuia;

    - să informeze dispecerul care preia serviciul asupra unor situaţii deosebite şi a unor indicaţii primite din partea conducerii tehnice, privind funcţionarea instalaţiilor;

    - să ceară permisiunea şefului de compartiment de a părăsi camera de comandă, în cazul în care în tura sa a avut de soluţionat un incident/avarie care nu a fost clarificat până în momentul predării serviciului;

    - să efectueze  formalităţile de predare – primire a serviciului şi să semneze de predare;

- Se interzice predarea – primirea serviciului în timpul efectuării manevrelor şi în timpul lichidării incidentelor /avariilor.

- În cazul incidentelor/avariilor cu durată mare de revenire, schimbul se poate face numai cu aprobarea şefului compartimentului/locţiitorului şi la ajungerea într-o situaţie clară, care să permită continuitatea în exercitarea comenzii operaţionale de către cel care preia serviciul.

CONDIŢIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE PERSONALUL OPERAŢIONAL ŞI DE COMANDĂ OPERAŢIONALĂ

Formarea profesională pe post - funcţie

- Pentru exercitarea unei funcţii de comandă operaţională în SEN personalul trebuie să îndeplinească condiţii de studii, de stagiu în operarea instalaţiilor energetice, de sănătate şi aptitudini psihice necesare pentru realizarea obiectivelor conducerii prin dispecer a SEN.

- Personalul care urmează să exercite o funcţie de comandă operaţională sau o funcţie operaţională va fi mai întâi examinat medical şi psihologic. Dacă în urma verificării aptitudinilor psihice şi examinărilor medicale este declarat APT să exercite o funcţie de comandă operaţională sau o funcţie operaţională, va urma un stagiu de pregătire specifică activităţii pe care urmează să o desfăşoare.

- Stagiul de pregatire se va efectua în conformitate cu programul de pregătire întocmit de seful centrului de dispecer (sau similar) şi aprobat de conducerea unităţii.

- Programul de pregătire, în funcţie de cerinţele postului, va avea 1 - 3 componente:

    - pregătirea teoretică - în cadrul pregătirii teoretice se urmăreşte însuşirea prescripţiilor de exploatare, a normativelor şi regulamentelor, a procedurilor şi instrucţiunilor de operare a regimurilor de funcţionare ale instalaţiilor şi reţelelor, a sarcinilor, obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu. Şeful centrului de dispecer (sau similar) este obligat furnizeze persoanei care se pregăteşte programul de pregătire şi lista cu regulamentele, prescripţiile, procedurile, instrucţiunile, etc. în vigoare ce trebuiesc însuşite şi va urmări desfăşurarea pregătirii, asigurându-i condiţii pentru a primi consultaţiile necesare de la specialiştii compartimentelor. La sfârşitul acestei perioade de  pregătire candidatul va fi examinat de către şeful centrului de dispecer (sau similar);

    - pregatirea la simulator - pregatirea la simulator urmăreşte însuşirea modului de operare şi aplicarea cunoştintelor  teoretice;

    - cunoaşterea directă a instalaţiilor - cunoaşterea directă a instalaţiilor se realizeaza în două moduri:

      - efectuarea de către candidat a unui stagiu de pregătire într-o centrală sau/şi o staţie electrică de o complexitate corespunzătoare necesităţilor şi nivelului de pregătire solicitat de funcţie;

      - deplasări în centrale şi staţii electrice, unităţi gestionare, centre de dispecer.

In cadrul acestui stagiu de pregatire se urmăreste însuşirea problemelor specifice ale acelor instalaţii, modul lor de operare, fluxurile de materii şi materiale, fluxurile informaţionale, puncte critice etc.

Cele două moduri de a efectua acest stagiu sunt complementare şi în funcţie de nivelul de pregătire solicitat vor fi efectuate amândouă sau numai unul din ele, opţiunea rămânând la latitudinea unităţii gestionare sau centrului de dispecer.

- Personalul de comandă operaţională se încadrează pe funcţie în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu îndeplinirea condiţiilor de studii şi stagiu în operarea instalaţiilor energetice, după sustinerea unui examen de autorizare care constă în verificarea aptitudinilor psihologice, a stării de sănătate necesare îndeplinirii funcţiei şi a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii.

- Candidatul care urmează să ocupe o funcţie de comandă operaţională/ o funcţie operaţională, trebuie să facă un stagiu de pregătire specific funcţiei de minim 3 luni, pe bază de program, în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare, pentru cunoaşterea: reţelelor SEN şi instalaţiilor ce sunt în autoritatea de conducere prin dispecer a centrului respectiv, atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu, modului de exercitare a comenzii operaţionale, conducerii şi efectuării manevrelor, regulamentelor, normativelor, prescripţiilor de exploatare, procedurilor, instrucţiunilor etc.

- În perioada de pregătire, candidatul va face şi deplasări pe bază de program în instalaţii şi la centrele de dispecer pentru cunoaşterea acestora. De asemenea, în cazul centrelor de dispecer care au în comandă centrale electrice, trebuie să facă un stagiu în una din centralele termoelectrice având instalaţii complexe, pentru cunoaşterea problemelor specifice acestora.

- Şeful centrului de dispecer va asigura ca persoana care se pregăteşte să primească programul de pregătire şi lista la zi cu regulamentele, prescripţiile, procedurile, instrucţiunile, etc. ce trebuiesc însuşite şi va urmări desfăşurarea pregătirii, asigurându-i condiţiile pentru a primi consultaţiile necesare de la specialiştii compartimentelor.

- În perioada stagiului de pregătire, candidatul nu are dreptul să efectueze convorbiri cu caracter operativ şi nici să dea / sau să primeasca dispoziţii şi aprobări.

- După parcurgerea stagiului de pregătire, candidatul va susţine examenul de verificare a cunoştinţelor în faţa comisiei de examinare, constituită în cadrul unităţii gestionare sau de conducere operaţională. Din comisie face parte şi şeful centrului de dispecer superior sau un delegat al acestuia. Daca in urma examinării candidatul a fost evaluat ca fiind pregătit necorespunzător postului,  comisia de examinare poate propune conducerii unităţii gestionare sau conducere operaţională acordarea prelungirii stagiului de pregătire , o singură dată, fixând termenul corespunzător.

- Candidaţii care şi la a doua examinare sunt necorespunzători ca pregătire vor fi  declaraţi respinşi.

- Persoana declarată reuşită la examen, pentru însuşirea  modului de operare, începe efectuarea serviciului în tură, pe o perioadă  de timp fixată de comisia de examinare, dublată de unul din dispecerii de serviciu/şefii de tură care o supraveghează şi răspunde de activitatea acesteia din tura sa, precum şi de pregătirea corespunzătoare a candidatului privind modul de acţionare, predarea şi primirea serviciului şi înscrierile în evidenţele operative. Dacă instalaţia/centrul de dispecer în care urmează  să-şi desfăşoare activitatea nu este pusă în funcţiune, acesta îşi va desfăşura activitatea în condiţiile de mai sus, într-un loc de muncă similar.

- La terminarea perioadei de dublură, dispecerul/şeful de tură care a condus pregătirea întocmeşte un raport scris, prin care confirmă pregătirea practică şi teoretică a candidatului. În baza acestui raport confirmat de şeful de compartiment pe baza observaţiilor personale din perioada de dublură şi a documentelor privind testarea aptitudinilor şi de examinare, conducerea unităţii gestionare sau de conducere operaţională autorizează persoana respectivă pentru efectuarea serviciului de dispecer în tură, în mod independent şi pe proprie răspundere.

- Admiterea unui dispecer/şef de tură în perioada de dublură şi numirea acestuia în funcţia de dispecer autorizat se fac cunoscute printr-o notă scrisă (fax sau notă telefonică), centrelor de dispecer cu relaţii de subordonare sau de colaborare operaţională şi unităţilor gestionare, care, la rândul lor, vor face cunoscută aceasta personalului operaţional din instalaţiile şi zonele de reţea în care centrul de dispecer respectiv exercită comanda nemijlocită sau are autoritate de conducere prin dispecer. Centrul de dispecer respectiv face cunoscute aceste numiri unităţilor gestionare, cărora le revine sarcina de a transmite subunităţilor lor şi personalului operational din subordine acest lucru.

- În cazul în care personalul operaţional şi personalul de comandă operaţională urmează să preia serviciul după o întrerupere mai mare de 30 zile, el trebuie să facă în prealabil o zi de pregătire şi să informeze, după caz, asupra schemei şi regimului de funcţionare, balanţei de puteri şi politicii de combustibil şi de utilizare a resurselor hidroenergetice, asupra instalaţiilor noi apărute, procedurilor, instrucţiunilor, reglementărilor, dispoziţiilor, interdicţiilor etc. apărute, modificate sau anulate, asupra documentaţiei nou apărute etc.

- În cazul în care personalul operaţional şi personalul de comandă operaţională întrerupe exercitarea serviciului în tură pe o perioadă mai mare de 3 luni, în funcţie de specificul şi conţinutul activităţii pe care acesta a desfăşurat-o în această perioadă, şeful centrului de dispecer stabileşte necesitatea unei pregătiri pe o durată mai mare de timp, precum şi necesitatea examinării acestuia, înainte de a relua serviciul în tură.

Întreţinerea profesională

- Pentru realizarea obiectivelor conducerii prin dispecer personalul operaţional şi personalul de comandă operaţională trebuie să fie degrevat de sarcini şi obligaţii care nu au legatură cu comanda operaţională şi să fie instruit periodic urmărindu-se în permanenţă ridicarea nivelului de pregatire.

- Instructajul personalului de comandă operaţională şi a personalului operaţional se va efectua de către personal autorizat, lunar sau semestrial, cel puţin o zi lucrătoare pe lună.

- Personalul operaţional şi de comandă operaţională susţine anual examenul de autorizare pe funcţie, care va consta din:

    - examen medical;

    - examen psihologic;

    - examen pentru verificare cunostinte tehnice şi de securitate a muncii.

- Personalul de comandă operaţională va urma periodic cursuri de întreţinere şi perfecţionare profesională şi va fi examinat pentru autorizare, în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare. De asemenea, va efectua deplasări în instalaţii şi la alte centre de dispecer pentru perfecţionarea pregătirii sale şi controlul modului de efectuare a conducerii operaţionale, conform tematicii şi programării de către şeful compartimentului.

DISPECER CENTRAL DE URGENŢĂ

- Dispecerul Energetic Central este  dotat cu o rezervă de urgenţă denumită Dispecerul Central de Urgenţă, pentru cazul în care sediul şi/sau sistemele sale de conducere prin dispecer nu mai pot fi utilizate ca urmare a unor evenimente deosebite: calamităţi naturale, conflicte armate, atac terorist etc.

- Dispecerul Central de Urgenţă poate asigura din punct de vedere tehnic, neîntârziat, preluarea integrală a funcţiilor DEC.

- In caz de necesitate, Dispecerul Energetic Central asigură, din punct de vedere organizatoric, transferul funcţiilor sale integral şi în timp util, în locaţia Dispecerului Central de Urgenţă.

DISPOZIŢII FINALE

- Orice modificare în structura de conducere prin dispecer a SEN se poate face numai cu aprobarea DEN.

- Activitatea, atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile fiecărui centru de dispecer, precum şi ale personalului din cadrul acesteia, se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare ale unităţilor de exploatare sau conducere operaţională, în baza prevederilor prezentei reglementări, a reglementărilor privind împărţirea autorităţii de conducere prin dispecer asupra instalaţiilor şi a altor reglementări în vigoare.

- În baza prezentei reglementări Transelectrica, împreună cu celelalte entităţi din sectorul energiei electrice, elaborează proceduri şi instrucţiuni referitoare la conducerea prin dispecer (retragerea din exploatare a echipamentelor, lichidarea  avariilor etc), evidenţe tehnico - operaţionale, statistice etc.

- La exercitarea atribuţiilor sale, personalul centrelor de dispecer trebuie să respecte reglementările în vigoare privind confidenţialitatea.

- Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform reglementărilor în vigoare.

- Prezentul Regulament înlocuieşte prescripţia energetică PE 117/1992 – Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic naţional.

Anexa nr.  1: Norme în vigoare

| Indicativ | Titlu |
| --- | --- |
| PE 003 | Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice |
| PE 005/2 | Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice |
| PE 011 | Normativ privind pentru calculul comparativ tehnico-economic la instalaţiile de producere, transport şi distribuţie de energie electrică şi termică |
| PE 013 | Normativ privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice |
| PE 022-3 | Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice |
| PE 025 | Instrucţiuni privind izolarea pe servicii proprii a grupurilor generatoare din centralele electrice |
| PE 026/1992) | Normativ privind principiile, criteriile şi metodele pentru fundamentarea strategiei de dezvoltare a SEN şi stabilirea programelor de dezvoltare a RET |
| PE 029 | Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN |
| PE 101 | Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV |
| PE 104 | Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică peste 1000 V |
| PE 107 | Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice |
| NTE 001/03/00 | Normativ pentru alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor. |
| PE 111 | Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi staţiilor de transformare |
| PE 118 | Regulament general de manevre în instalaţiile electrice |
| PE 120 | Instrucţiuni privind compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari |
| PE 124 | Normativ privind stabilirea soluţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari |
| PE 134 | Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV |
| PE 140 | Indrumar privind criteriile de identificare a stărilor critice în funcţionarea sistemului energetic şi măsuri pentru limitarea extinderii avariilor. |
| PE 143 | Normativ privind limitarea regimului nesimetric şi deformant în reţelele electrice |
| PE 148 | Instrucţiuni privind condiţiile generale de proiectare antiseismică a instalaţiilor tehnologice din staţiile electrice |
| PE 501 | Normativ privind proiectarea protecţiilor prin relelee şi a automatizărilor instalaţiilor electrice ale centralelor şi staţiilor. |
| PE 504 | Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice |
|  | Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică |
|  | Programul de limitare a consumului de energie electrică pe tranşe în situaţii deosebite în SEN |
|  | Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore |
|  | Planul de restaurare a SEN dupa rămânerea parţiala sau totală fără tensiune |
| Ord. MMPS 655/1997 | Normele specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice |
|  | Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atributele autorităţii de conducere asupra instalaţiilor |
| Decizia ANRE nr. 17/2002 | Codul de măsurare a energiei electrice |
| Decizie ANRE nr. 61/1999 | Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice |
| Decizia ANRE 720 /2001 | Reglementarea gestionării nivelurilor în principalele lacuri de acumulare în vederea acoperirii rezervelor energetice minime necesare pentru siguranţa funcţionării SEN |
| Ordinul ANRE 35/2002 | Regulamentul de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă |
| Ordinul ANRE 2 /2004 | Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic |
| TEL - 07 V OS-DN/154 Aviz ANRE nr. 1/2001 | Calificarea producătorilor interni ca furnizori de servicii de sistem tehnologice |
| TEL - 07.IV OP-DN/151 Aviz ANRE nr. 6/2003 | Criteriile de investire a centrelor de dispecer cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer în SEN. |
| TEL – 07.36 III-RE-DN/84 Aviz ANRE nr. 7/2003 | Procedura de verificare a funcţionării grupurilor în reglaj secundar. |
| Aviz ANRE nr. 4/2004 | Elaborarea, aprobarea şi aplicarea planului de restaurare a funcţionării SEN la rămânerea parţială sau totală fără tensiune |
| TEL 30.02 Aviz ANRE nr. 4/2002 | Raportarea către ANRE a evenimentelor soldate cu pagube materiale importante, victime sau întreruperi semnificative ale serviciului de transport. |
| TEL 03.03 Aviz ANRE nr. 6/2002 | Schimburile de date şi informaţii tehnice între utilizatorii RET şi operatorii tehnici în scopul asigurării funcţionării şi dezvoltării SEN in condiţii de siguranţă. |
| TEL 01.06 Revizia 3 Aviz ANRE nr. 2/2003 | Analiza şi modul de soluţionare a cererilor de efectuare a serviciului de utilizare a liniilor de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine. |
| TEL 09.11 Aviz ANRE nr. 4/2003 | Stabilirea accesului părţilor la datele de măsurare din contoare sau concentratoare montate în punctele de măsurare de categorie A cât şi la cele achiziţionate în punctul central al sistemului de telemăsurare al OMEPA. |

Se vor utiliza ultimele revizuiri sau republicări ale acestor norme.

Anexa nr.  2: Detalii tehnice care se anexează cererii de racordare la RET şi date referitoare la instalaţiile producătorilor şi consumatorilor racordaţi la RET

În funcţie de etapa la care se face referire la racordarea la RET aceste date sunt:

- date standard de planificare;

- date detaliate pentru planificare;

- date înregistrate.

Datele standard de planificare (S) reprezintă datele tehnice generale care caracterizează producătorii/consumatorii racordaţi la RET.

Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică şi tranzitorie şi dimensionarea instalaţiilor de automatizare şi reglajul protecţiilor şi alte date necesare în programare operaţională.

Datele communicate prin cererea de racordare, validate şi completate la punerea în funcţiune înregistrate (R) agreate de producător/consumator/Transelectrica.

Datele determinate în urma probelor (T) reprezintă date validate prin probe care fac obiectul activităţii de testare, monitorizare şi control.

Tabelul  1: Date pentru grupurile generatoare

| Descrierea datelor (simbol) | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Centrală electrică: |
| Punctul de racordare la reţea | Text, schemă | S, D |
| Tensiunea nominală la punctul de racordare | kV | S, D |
| Grupuri generatoare: |
| Puterea nominală aparentă | MVA | S, D, R |
| Factor de putere nominal (cos φn) |  | S, D, R |
| Putere netă | MW | S, D, R |
| Puterea activă nominală | MW | S, D, R |
| Puterea activă maximă produsă la borne | MW | S, D, T |
| Tensiunea nominală | kV | S, D, R |
| Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii nominali | Hz | D, R |
| Consumul serviciilor proprii la putere maximă produsă la borne | MW | S, D, R, T |
| Putere reactivă maximă la borne | MVAr | S, D, R, T |
| Putere reactivă minimă la borne | MVAr | S, D, R, T |
| Puterea activă minimă produsă | MW | S, D, R, T |
| Constanta de inerţie a turbogeneratorului (H) sau momentul de inerţie (GD2) | MWs/MVA | D, R |
| Turaţia nominală | rpm | S |
| Raportul de scurtcircuit |  | D, R |
| Curent statoric nominal | A | D, R |
| Reactanţe saturate şi nesaturate ale grupurilor generatoare: |
| Reactanţa nominală [tensiune nominală2/putere aparentă nominală] | ohm | S, D, R |
| Reactanţa sincronă longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa tranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % | D, R |
| Reactanţa supra-tranzitorie longitudinală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa sincronă transversală % din reactanţa nominală | % | D, R |
| Reactanţa tranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % | D, R |
| Reactanţa supra-tranzitorie transversală % din reactanţa nominală | % | S, D, R |
| Reactanţa de scăpări statorică % din reactanţa nominală | % | D, R |
| Reactanţa de secvenţă zero % din reactanţa nominală | % | D, R |
| Reactanţa de secventă negativă % din reactanţa nominală | % | D, R |
| Reactanţa Potier % din reactanţa nominală | % | D, R |
| Constante de timp ale grupurilor generatoare: |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul închis (Td’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul inchis (Td”) | s | D, R |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis (Td0’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis (Td0”) | s | D, R |
| Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis, pe axa q (Tq0’) | s | D, R |
| Supra-tranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0”) | s | D, R |
| Diagrame pentru grupurile generatoare: |
| Diagrama de capabilitate | Date grafice | D, R |
| Diagrama P-Q | Date grafice | D, R, T |
| Curba eficienţei în funcţionare | Date grafice | D, R |
| Capabilitatea grupului generator din punct de vedere al puterii reactive: |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere maximă generată | MVAr generat | S, D, R,T |
| Putere reactivă în regim inductiv la putere minimă generată | MVAr generat | D, R, T |
| Putere reactivă în regim inductiv pe timp scurt la valorile nominale pentru putere, tensiune şi frecvenţă | MVAr | D, R, T |
| Putere reactivă în regim capacitiv la putere maximă/minimă generată | MVAr absorbit | S, D, R, T |
| Sistemul de excitaţie al generatorului: |
| Tipul sistemului de excitaţie | Text | D, R |
| Tensiunea rotorică nominală (de excitaţie) | V | D, R |
| Tensiunea rotorică maximă (plafonul de excitaţie) | V | D, R |
| Durata maximă admisibilă a meţinerii plafonului de excitaţie | Sec. | D, R |
| Schema de reglaj a excitaţiei | V/V | D, R |
| Viteza maximă de crestere a tensiunii de excitaţie | V/s | D, R |
| Viteza maximă de reducere a tensiunii de excitaţie | V/s | D, R |
| Dinamica caracteristicilor de supra-excitaţie | Text | D, R |
| Dinamica caracteristicilor de sub-excitaţie | Text | D, R |
| Limitatorul de excitaţie | Schemă bloc | D, R |
| Regulatorul de viteză: |
| Tipul regulatorului | text | S,D |
| Funcţiile de reglaj realizate de regulator (scheme funcţionale, funcţii combinate de reglaj, timpi de comutaţie, modul de alegere şi condiţiile comutării automate între regimuri) | Scheme, text | S, D, R |
| Funcţia de transfer standardizată cu blocuri funcţionale a regulatorului, a elementelor de execuţie şi a instalaţiei reglate (generator, turbina, cazan) | Scheme | D, R |
| Plaja de reglaj a statismului permanent | % | S,D,R |
| Valoarea actuală a statismul permanent bp -între frecvenţa şi poziţia deschiderii admisiei -între putere şi frecvenţă | % | D,R,T |
| Plaja de reglaj a parametrilor de acord Kp, Td şi Tv | %, s | S,D |
| Valoarea actuală a parametrilor de acord Kp, Td şi Tv | %, s | D,R,T |
| Plaja de reglaj a consemnului de frecventa | Hz | S,D,R,T |
| Viteza de variatie a semnalelor de consemn de frecvenţă de putere de deschidere | mHz/s MW/s %/s | S,D,R |
| Insensibilitatea întregului sistem de reglaj în frecvenţă în putere | (mHz ( MW | S,R,T |
| Timpul mort al regulatorului | s | S,D,R,T |
| Timpii de deschidere/închidere a servomotorului | s/s | S,D,R,T |
| Precizia de masură a reacţiei de frecvenţă/turaţie putere poziţie servomotor liniaritate traductor poziţie servomotor | % | S |
| Supraturarea maximă la aruncarea de sarcină (nmax) | % nN | S,D,R |
| Timpul de menţinere a puterii comandate de RAV la o treaptă de frecvenţă mentinută (pentru grupurile termoenergetice) | min | S,D,R,T |
| Regulatorul de tensiune (RAT): |
| Tipul regulatorului | Text | D |
| Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a regulatorului de tensiune, valori şi unităţi de măsură | Text | D, R |
| Funcţiile de reglaj realizate de regulator (scheme funcţionale, funcţii combinate de reglaj, timpi de comutaţie, modul de alegere şi condiţiile comutării automate între regimuri) | Scheme, text | D, R |
| Acurateţea regulatorului de tensiune | % | S, D, R, T |
| Valoarea minimă a referinţei de tensiune care poate fi setată în RAT | % Un | S, D, R, T |
| Valoarea maximă a referinţei de tensiune care poate fi setată în RAT | % Un | S, D, R, T |
| Tensiunea maximă de excitaţie | % Un | S, D, R, T |
| Timpul de sustinere a tensiunii maxime de excitaţie | sec. | S, D, R, T |
| Curentul maxim de excitaţie care poate fi susţinut timp de 10 sec. | % în exc | S, D, R, T |
| Date asupra reglajului secundar frecvenţă/putere: |  |  |
| Banda de reglaj secundar maximă/minimă | MW | S,D,R,T |
| Viteza de încărcare/descărcare a grupului în reglaj secundar: plaja de reglaj valoare actuală | MW/min | S,D,R,T |
| Modul de acţionare asupra RAV | schema | S,D |
| Timpul de atingere a consemnului de putere | s | S,D,R,T |
| Timpul mort al reglajului secundar | s | S,D,R,T |
| Pentru grupurile termoenergetice: schema cu blocuri funcţionale a buclei de sarcină bloc, apa alimentare, combustibil, aer, temperaturi parametrii de acord ai buclelor de reglare menţionate funcţiile de transfer raspunsul principalilor parametri (presiune, debit, temperatura abur viu) la variaţia ordinului de reglare de 100% | scheme înregistrări | S,D,R |
| Sistemele de protecţie ale grupurilor şi valorile de reglaj | text | S,D |
| Stabilirea următoarelor reglaje: |
| Limitatorul de excitaţie maximă | Text, diagramă | D |
| Limitatorul de excitaţie minimă | Text, diagramă | D |
| Limitatorul de curent statoric | Text, diagramă | D |
| Unităti de transformare: |
| Număr de înfăşurări | Text | S, D |
| Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S, D, R |
| Raportul nominal de transformare | kV/kV | S, D, R |
| Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări | % din Unom | S, D, R |
| Pierderi în gol | kW | S, D, R |
| Pierderi în sarcină | kW | S, D, R |
| Curentul de magnetizare | % | S, D, R |
| Grupa de conexiuni | Text | S, D |
| Domeniu de reglaj | kV-kV | S, D |
| Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) | Text, diagramă | D, R |
| Mărimea treptei de reglaj | % | D |
| Reglaj sub sarcină | DA/NU | D |
| Tratarea neutrului | Text, diagramă | S, D |
| Curba de saturaţie | Diagramă | R |

Tabelul  2: Date pentru consumatori şi instalaţii în punctul de racordare

| Descriere | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Tensiuni: |
| Tensiune nominală | kV | S, D |
| Tensiune maximă/minimă | kV | D |
| Coordonarea izolaţiei: |
| Tensiune de tinere la impuls de trăsnet | kV | D |
| Tensiune de tinere la frecvenţa industrială a reţelei (50 Hz) | kV | D |
| Tensiune de tinere la impuls de comutaţie | kV | D |
| Curenţi: |
| Curentul maxim | kA | S, D |
| Curentul maxim de încărcare pe termen scurt | kA pentru timpi de ordinul secundelor | D |
| Condiţii ambientale pentru care se aplică aceşti curenţi | Text | S, D |
| Legare la pământ: |
| Modul de legare la pământ | Text | D |
| Performanţele izolaţiei în condiţii de poluare – nivelul de poluare | IEC 815 | D |
| Sistem de comandă şi achiziţie de date: |
| Comanda la distanţă şi date transmise | Text | D |
| Transformatoare de măsurare de curent | A/A | D |
| Transformatoare de măsurare de tensiune | kV/V | D |
| Caracteristicile sistemului de măsurare | Text | R |
| Transformatoare de măsurare – detalii privind certificatele de testare | Text | R |
| Configuraţia reţelei: |
| Schema de funcţionare a circuitelor electrice a instalaţiilor existente şi propuse inclusiv dispunerea barelor, tratarea neutrului, echipamente de comutaţie şi tensiunile de funcţionare | Diagrama monofilară | S, D, R |
| Impedanţele reţelei: |
| Impedanţele de secvenţă pozitivă, negativă şi zero | Ω | S, D, R |
| Curenţi de scurtcircuit: |
| Curentul maxim de scurtcircuit | kA | S, D, R |
| Capabilitatea de transfer: |
| Consumator sau grupe de consumatori alimentaţi din puncte de racordare alternative | Text | D, R |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare X | MW | D, R |
| Consum alimentat normal din punctul de racordare Y | MW | D, R |
| Comutaţii de transfer în condiţii planificate sau în condiţii de incident | Text | D |
| Transformatoarele în punctul de racordare: |
| Curba de saturaţie | Diagramă | R |
| Date asupra unitaţilor de transformare | Diagramă | S, D, R |

Tabelul  3: Date asupra protecţiilor în punctul de racordare

| Descriere | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Numarul protecţiilor pe fiecare tip | Text | D |
| Reglajul protecţiilor | ms | D, R |
| Timpii de anclanşare/declanşare întreruptor (inclusiv stingerea arcului electric) | ms | D, R |
| Tipul instalaţiilor de automatizare şi reglajele (RAR, AAR) | Text, ms | D, R |

Tabelul  4: Date asupra instalaţiilor de compensare a puterii reactive

| Descriere | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
| --- | --- | --- |
| Localizarea bobinelor de reactanţă | Text | S, D, R |
| Puterea reactivă nominală a bobinelor de reactanţă | Mvar | S, D, R |
| Tensiunea nominală a bobinelor de reactanţă | kV | S, D, R |
| Localizarea bateriilor de condensatoare | Text | S, D, R |
| Puterea nominală a bateriilor de condensatoare | Mvar | S, D, R |
| Tensiunea nominală a bateriilor de condensatoare | kV | S, D, R |
| Localizarea compensatoarelor | Text | S, D, R |
| Puterea nominală a compensatoarelor (inductiv/capacitiv) | ( Mvar | S, D, R |
| Tensiunea nominală a compensatoarelor | kV | S, D, R |
| Modul de comutare/reglaj | Text | S, D, R |

# Footnotes

Datele pentru instalaţiile consumatorului sunt în conformitate cu PE 124-Normativ privind stabilirea soluţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari.